Calcul des courants de court-circuit

Transformateurs:

Les deux transformateurs sont identiques.

Données relatives à un transformateur:

SN = 1000 kVA 	U20 = 410v	     UCC% = 5%	    PJ = 10 kW

Les calculs suivants sont destinés à déterminer la résistance et la réactance par phase d'un transformateur. Les transformateurs étant identiques et fonctionnant en parallèle, ces valeurs sont à diviser par 2 pour déterminer le courant de court-circuit.

Le courant nominal du transformateur est :

Les pertes Joule sont dissipées dans les 3 résistances RTR, d'où la valeur de la résistance par phase du transformateur:

Ucc est la valeur de la tension U20 qui donnerait le courant nominal quand le secondaire du transformateur est en court-circuit. Le schéma équivalent par phase est:

L'impédance par phase du transformateur est:

La réactance par phase du transformateur s'obtient par:

Pour les deux transformateurs en parallèle:

RTR = 0,84 m(

XTR = 4,11 m(

Disjoncteurs:

En BT, la résistance peut être négligée, la réactance est XDJ = 0,15 m(

Jeu de barres:

La réactance est de 0,15 m( / m

La résistance se détermine par:

Avec: 	( = 22,5 m(.mm²/m pour le cuivre et 36 m(.mm²/m pour l'aluminium

L : longueur du jeu de barres

S : section des barres

Câbles:

La résistance se détermine par:

Avec: 	( = 22,5 m(.mm²/m

L : longueur du câble

S : section du câble

Seule la résistance est prise en compte pour des sections inférieures à 150mm²

Pour des sections supérieures, la réactance moyenne est de 0,08 m( / m

Moteur asynchrone:

En cas de court-circuit, le moteur est un générateur

Rm = 0,2 Xm = 0,2 ( 605 = 121 m(

|  | R (m() | X (m() | (R (m() | (X (m() | (Z (m() | ICC (kA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réseau amont | 0,15 | 0,78 |  |  |  |  |
| Transformateurs | 1,68 / 2 = 0,84 | 8,23 / 2 = 4,115 |  |  |  |  |
| Disjoncteurs | 0 | 0,15 / 2 = 0,075 |  |  |  |  |
| Jeu de barres | = 0,19 | 0,15(10 = 1,5 | 1,18 | 6,47 | 6,57 | 36 en A |
| Disjoncteur | 0 | 0,15 |  |  |  |  |
| Câble C1 | = 7,2 | 0,08(80 =6,4 | 8,38 | 13,02 | 15,48 | 15,3 en B |
| Disjoncteur | 0 | 0,15 |  |  |  |  |
| Câble C2 | = 19,28 | 0 | 24,96 | 13,17 | 28,22 | 8,4 en C |

A ces courants de court-circuit se rajoutent ceux du moteur considéré comme générateur

|  | R (m() | X (m() | (R (m() | (X (m() | (Z (m() | ICC (kA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moteur | 121 | 605 |  |  |  |  |
| Câble C2 | 19,28 | 0 |  |  |  |  |
| Disjoncteur | 0 | 0,075 | 140 | 605 | 621 | 0,38 en B |
| Câble C1 | 7,2 | 6,4 |  |  |  |  |
| Disjoncteur | 0 | 0,15 |  |  |  |  |
| Jeu de barres | 0,19 | 1,5 | 145 | 613 | 630 | 0,37 en A |

On constate que ces courants de court-circuit sont négligeables devant ceux déterminés précédemment

Choix des disjoncteurs:

Disjoncteurs en aval des transformateurs

Pouvoir de coupure > 36 +  0,37 = 36,37 kA  ( 50 kA

Disjoncteur de protection de C1

Pouvoir de coupure > 16,6 +  0,38 = 16,98 kA  (  20 kA

Disjoncteur de protection de C2

Pouvoir de coupure > 8,4 kA  (  10 kA

# Text boxes

Transformateur

SN = 1000 kVA

U20 = 410v

UCC% = 5%

PJ = 10 kW

Transformateur

SN = 1000 kVA

U20 = 410v

UCC% = 5%

PJ = 10 kW

Jeu de barres

3 barres cuivre de 400 mm² / phase

longueur 10 m

3 câbles unipolaires de 400 mm² aluminium

longueur 80 m

Moteur 50 kW

( = 0,9

cos( = 0,8

uCC = 25%

Câble cuivre

35mm²

longueur 30m

A

B

C

Réseau amont

20 kV

PCC = 500 MVA

C1

C2

ZTR

UCC

IN