Démarrage et freinage des moteurs asynchrones triphasés.

Démarrage direct :

Ce type de démarrage est réservé aux moteurs de faible puissance devant celle du réseau, ne nécessitant pas une mise en vitesse progressive. Le couple est énergique, l’appel de courant est important ( 5 à 8 fois le courant nominal ).

Démarrage étoile - triangle :

Ce type de démarrage est réservé aux machines démarrant à vide ou dont le couple résistant est faible. L’intensité de démarrage est divisée par 3, mais le couple de démarrage aussi (proportionnel au carré de la tension d’alimentation des enroulements).

Démarrage statorique :

Ce type de démarrage a des caractéristiques

comparables au démarrage étoile - triangle.

Il n’y a pas de coupure de l’alimentation du moteur

entre les deux temps de démarrage.

Démarrage rotorique :

Le courant de démarrage est limité,

sans que le couple soit réduit. Ce type de

démarrage nécessite un moteur à bagues

(rotor bobiné).

avec :

Le couple ne dépend que du rapport R2/g.

Cmax et Cmin sont fixés par le cahier des charges,

g2 et g3 sont déterminés sur la caractéristique

« naturelle » du moteur. Connaissant la valeur

de la résistance du bobinage rotorique r, on

détermine les valeurs des résistances de

démarrage R et R’.

Constructions spéciales :

Moteur à double cage :

La cage externe est plus « résistive » (laiton), la cage interne présente une inductance plus élevée. Au démarrage, le moteur se comporte comme un transformateur : la fréquence des courants rotoriques est élevée (50Hz). Le courant circule essentiellement dans la cage externe, car l’impédance de la cage interne (L.() est plus élevée. Au fur et à mesure que la vitesse du moteur augmente, la fréquence des courants rotoriques diminue, le courant circule progressivement dans la cage interne.

Moteur à encoches profondes :

Lors du démarrage, les courants rotoriques sont refoulés vers la périphérie des barres du rotor : la résistance « utile » du rotor est donc augmentée.

La profondeur de pénétration du courant dans les barres est donnée par la relation :        avec :

Différentes sections de barres rotoriques utilisées :

Moteur à cage résistante :

Le courant de démarrage est limité, sans que le couple soit diminué.

Freinage par contre - courant :

Lors du freinage, il y a ouverture de KM1

puis fermeture de KM2 : le moteur est alimenté

par un champ statorique inverse. Les pointes de

courant sont très importantes et il est conseillé

d’insérer un jeu de résistances pour limiter ce

courant. KM2 doit s’ouvrir dès l’arrêt du moteur,

pour éviter un redémarrage en sens inverse : il

est donc nécessaire de prévoir un capteur détectant

l’absence de rotation (capteur centrifuge).

Freinage par injection de courant continu :

Au moment du freinage, KM1 s’ouvre

puis KM2 se ferme. Un courant continu est

envoyé dans le stator. Le moteur se comporte

comme un alternateur dont l’inducteur est

constitué par le stator, l’induit par le rotor

en court - circuit.

Moteur frein :

Le moteur est muni d’un

frein électromagnétique à disque

monté du côté opposé à l’arbre

de sortie. En l’absence de courant

(ouverture de KM1 ou coupure

du réseau), un ressort de rappel

permet d’assurer le freinage.

C’est un élément important de

sécurité, en particulier dans les

applications de levage.

# Text boxes

KM1

F2

M3~

F1

Q1

0

Vitesse

Couple

résistant

Courant

Couple

moteur

z

y

u

v

w

x

z

y

u

v

w

x

étoile

triangle

U/(3

U

I

U

U

I

J

Z

KM3

KM2

w

v

u

z

x

y

KM1

F2

F1

Q1

M3~

Démarrage en 3 temps

1 : fermeture de KM1 et KM2

2 : ouverture de KM2

3 : fermeture de KM3

0

Vitesse

Couple

résistant

Courant

Couple

moteur

KM2

KM1

F2

M3~

F1

Q1

Démarrage en 2 temps

1 : fermeture de KM1

2 : fermeture de KM2

g	glissement

p	nombre de paires de pôles

- pulsation de la tension  (rd/s)

m	rapport de transformation

V1	tension d’alimentation

R2	résistance vue par le rotor

l2	inductance de fuites du rotor

Démarrage en 3 temps

1 : fermeture de KM1

2 : fermeture de KM2

3 : fermeture de KM3

R

R’

KM3

KM2

KM1

F2

F1

Q1

M3~

Cem

1

0

g

r

r+R

r+R+R’

g0      g1   g2  g3

Couple

résistant

0

Vitesse

Couple dû à  la cage externe

Couple dû à la cage interne

Couple résultant

Stator

Cage externe

Cage interne

Rotor

Barre rotorique

h : hauteur de la barre

b : largeur de la barre

f : fréquence du courant dans la barre

e : largeur de l’encoche

( : résistivité de la barre

(0 = 4.( .10-7 H/m

x

x

x

h

e

b

KM2

KM1

F2

M3~

F1

Q1

KM2

R

KM1

F2

M3~

F1

Q1

F2

M3~

KM1

F1

Q1