Sécurité des machines électriques

| Alimentation des circuits de commande: |
| --- |
| Il est préférable d'utiliser un transformateur d'isolement. La tension de sortie ne doit pas dépasser 250 V. Une tension élevée élimine les problèmes de panne par mauvais contact. La TBT 48 V assure la sécurité des personnels. |  |

| Raccordement du circuit de commande: |
| --- |
| Le raccordement se fait en amont d'un sectionneur porte-fusibles. Le circuit de commande est pourvu d'une coupure bipolaire réalisée par l'utilisation des contacts auxiliaires du sectionneur (contacts de pré coupure). En retirant les fusibles du sectionneur, la commande peut être alimentée sans la puissance. |  |

| Protection du transformateur: |
| --- |
| La protection du primaire est assurée par des fusibles de type aM qui permettent de laisser passer la surintensité lors de la mise sous tension du transformateur. Le secondaire est protégé par fusible de type gl. |  |

| Mise à la masse: |
| --- |
| Une des polarités du secondaire du transformateur est mise à la masse. Toutes les bobines ont un point commun raccordé à cette polarité. Un défaut d'isolement en 1 ne pose aucun problème. Un défaut d'isolement en 2 provoque la fusion du fusible et interdit l'alimentation intempestive de la bobine. |  |

| Utilisation de plusieurs transformateurs alimentant les circuits de commande: |
| --- |
| La différence vectorielle des tensions secondaires doit être nulle pour assurer la protection des dépanneurs. Les primaires sont connectés sur les mêmes phases. Les liaisons sont effectuées à partir de la connaissance des bornes homologues. |  |

Détermination de la puissance du transformateur:

| Il faut d'abord déterminer la puissance d'appel à partir de la relation: Pappel = 0,8(SPm + SPv + Pa) | avec: SPm somme des puissances de maintien des contacteurs SP v somme des puissances des voyants Pa puissance d'appel du plus gros contacteur |
| --- | --- |
| Puis déterminer la puissance permanente (de maintien) que le transformateur doit délivrer. |  |

| Par exemple, un équipement totalisant une puissance de maintien de 200 VA et une puissance d'appel de 700 VA doit être alimenté par un transformateur de 630 VA s'il est utilisé à une température ambiante de 60 °C alors qu'un transformateur de 400 VA est suffisant si la température est de 40 °C. |  |
| --- | --- |

Le graphe ci-dessous donne le calibre du transformateur à utiliser en fonction de ces 2 puissances ; ceci garantit une chute de tension maximale de 5 % au moment de l'appel, compatible avec un bon fonctionnement de l'ensemble de l'installation. Ce graphe a été établi pour des températures de 40 °C et 60 °C, car, suivant les cas d'utilisation, une diminution de la température ambiante permet le sur classement du transformateur, donc l'utilisation d'un calibre inférieur.

Repérage des conducteurs:
Tous les conducteurs doivent être repérés:
- soit suivant le principe du repérage équipotentiel (un même repère est affecté à tous les conducteurs reliés directement entre eux),
- soit d'après le marquage de construction des appareils électromécaniques.
Ce repérage doit apparaître sur le schéma développé. 

Couleurs des conducteurs:
noir: circuit de puissance (alternatif et continu)
rouge: circuit de commande (alternatif)
bleu: circuit de commande (continu)
bleu clair: neutre des circuits de puissance (non utilisés pour la mise à la terre)
orange: circuit de commande en permanence sous tension
vert/jaune: protection électrique

| Voyants lumineux |
| --- |
| Couleur | Signification |
| ROUGE | URGENCE (demande d'arrêt d'urgence) |
| JAUNE | ANORMAL (déclenchement thermique) |
| VERT | NORMAL (autorisation de démarrage) |
| BLEU | OBLIGATOIRE (demande de réarmement) |
| BLANC | NEUTRE |

| Boutons poussoirs |
| --- |
| Couleur | Signification |
| ROUGE | URGENCE (arrêt d'urgence) |
| JAUNE | ANORMAL (marche dégradée) |
| VERT | SUR (initialisation) |
| BLEU | OBLIGATOIRE (réarmement) |
| BLANC | (marche) |
| NOIR | (arrêt) |

Consignation / Déconsignation

Une armoire électrique doit pouvoir être consignée et déconsignée par interrupteur sectionneur condamnable par cadenas.

| Interrupteur sectionneur tripolaire à commande rotative | Interrupteur sectionneur tétrapolaire à fusibles |
| --- | --- |

Protection des personnes

Dans un régime TT, l’équipement possède un appareil de protection des personnes (DDR)
Dans un régime IT, l’équipement comporte un contrôleur permanent d’isolement (CPI)

| Disjoncteur différentiel bipolaire | Interrupteur différentiel tripolaire | Relais vigirex |
| --- | --- | --- |

Module Preventa

|  | Lors d'une action sur le poussoir "Arrêt Urgence" il faut que le moteur s'arrête Ceci est impossible si: - le contact "Arrêt Urgence" est défaillant : il reste fermé (collage ou soudage). La bobine KM1 est donc toujours alimentée et les pôles principaux restent fermés - le contacteur KM1 est défaillant : les pôles principaux restent soudés |
| --- | --- |

Pour améliorer la sûreté de fonctionnement, on peut utiliser la redondance qui consiste à doubler les éléments qui peuvent être responsables d'une défaillance. On peut utiliser un module Preventa XPS-AL associé à un poussoir bipolaire S1 et à deux contacteurs KM5 et KM6.

L'utilisation d'un poussoir d'arrêt d'urgence bipolaire permet l'ouverture des relais K1 et K2, même si l'un des deux contacts de S1 reste collé.
Si l'un des contacts des relais K1 ou K2 reste collé, les contacteurs KM5 et KM6 s'ouvrent quand même. Un nouveau démarrage est rendu impossible par la boucle Y1-Y2. Il en est de même si l'un des contacteurs KM5 ou KM6 reste collé.