## Evolutions (hidden)
Indice de révision | Date | Description de la modification | Feuilles concernées | Rédacteur
B | 2005-05-30 | Prise en compte des quantités dans la formule de calcul des prix | Lubio | JP FRETTI
C | 2005-06-30 | Détail du prix du kWh | Economie d'énergie | JP FRETTI
D | 2005-07-19 | Correction bug nombre d'heures de fonctionnement | Page de garde | JP FRETTI
E | 2005-07-30 | Complément info dans page de garde |  | JP FRETTI
F | 2006-02-21 | correction bug nombre d'heures économie | page simulation | JP FRETTI

## Page de garde
Lubio VRI/VR
|  |  | Prix Tarif | Remise
Ville | Marseille CITEOS | VRI 18 kVA | 5140 | 0.8
Nom du site | Armoire 1 | VRI 18 kVA | 5140 | 0.8
Hypothèses
Nombre d'heures de fonctionnement | 4315.1667
à la tension d'économie | 2961.1167
Début zone économie | 20:00
Fin zone économie | 6:00
Tension nominale | 210
Tension économie | 195
Procédure pour la mise à jour des champs Hypothèses : 1 A l'aide du logiciel de simulation Lubio ou du logiciel de programmation Lubio. Faite une programmation d'horloge astronomique et lancer une simulation sur une période 01/01/20XX au 31/12/20XX. La simulation crée automatiquement un fichier simulation.txt qui est stockée par défaut dans le répertoire : "C:\Program Files\Schneider Electric\Lubio-Simulation\Journal de bord - Simulation" pour le logiciel de simulation et "C:\Program Files\Schneider Electric\Lubio 2.3.0\Journal de bord - Simulation" pour le logiciel de paramétrage de Lubio. 2 lancer une macro à l'aide du bouton
Procédure de calcul du nombre d'heures de fonctionnement (mise à jour des champs Hypothèses et des graphiques) : 1 A l'aide du logiciel de simulation Lubio ou du logiciel de programmation Lubio. Faite une programmation d'horloge astronomique et lancer une simulation sur une période 01/01/20XX au 31/12/20XX. La simulation crée automatiquement un fichier simulation.txt qui est stockée par défaut dans le répertoire : "C:\Program Files\Schneider Electric\Lubio-Simulation\Journal de bord - Simulation" pour le logiciel de simulation et "C:\Program Files\Schneider Electric\Lubio 2.3.0\Journal de bord - Simulation" pour le logiciel de paramétrage de Lubio. 2 lancer une macro à l'aide du bouton Les tensions nominales et les tensions d'économie sont celles définies dans la feuille "Economie_énergie".
Imprimer le rapport

## Synthèse
Lubio / Bilan annuel
|  |  |  | Prix Tarif | Remise
Nombre de points lumineux (lampes) | 116 |  | VRI 18 kVA | 5140 | 0.8
Puissance totale | 20.605 | kW
Economie réalisée avec Lubio | 34.4%
Economie d'énergie | 35190.5097 | kWh
Economie d'émission de CO² (109 g/kWh). | 3835.7656 | kg
Economie sur la facture énergétique | 1523.7491 | €
Economie sur la durée de vie des lampes | 360.4883 | €
Gain total | 1884.2374 | €
Montant de l'investissement | 10200.96 | €
Retour sur investissement. Sans tenir compte : - des aides possibles dans le cadre des économies d'énergie, - du coût d'installation, - du coût du crédit. | 5.4138 | ans

## Puissance_installée
Recensement du parc de lampes | [10 empty] | Puissance en W sous 230 V | Puissance consommée avec appareillage | Prix
Type de lampes | Puissance en W sous 230 V | Puissance consommée avec appareillage | Quantités |  |  | Puissance active totale |  |  | Prix des lampes
|  |  | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | Prix unitaire | Prix total
Ballon Fluorescent | 250 | 267 | 3 |  |  | 801 | 0 | 0 | 7.3 | 21.9 | 50 | 63 | 3
| 125 | 141 | 1 |  |  | 141 | 0 | 0 | 3.65 | 3.65 | 80 | 93 | 3.65
| 80 | 93 | Puissance active totale L1: 0; Puissance active totale L2: 0; Puissance active totale L3: 0 | 3.65 | 0 | 125 | 141 | 3.65
[11 empty] | 250 | 267 | 7.3 | bar: Puissance active totale L1 to Puissance active totale L3
Vapeur de Sodium Haute Pression | 150 | 167 | 69 |  |  | 11523 | 0 | 0 | 12.65 | 872.85 | 400 | 423 | 10
| 70 | 85 | 16 |  |  | 1360 | 0 | 0 | 11 | 176
| 250 | 278 | 9 |  |  | 2502 | 0 | 0 | 12.65 | 113.85 | 50 | 63 | 14
| 100 | 116 | 4 |  |  | 464 | 0 | 0 | 11.89 | 47.56 | 70 | 85 | 11
| 250 | 278 | Puissance active totale L1: 0; Puissance active totale L2: 0; Puissance active totale L3: 0 | 12.65 | 0 | 100 | 116 | 11.89
Iodure métallique | 150 | 167 | 8 |  |  | 1336 | 0 | 0 | 12.65 | 101.2 | 150 | 167 | 12.65
| 400 | 440 | 5 |  |  | 2200 | 0 | 0 | 15.24 | 76.2 | 250 | 278 | 12.65
| 250 | 278 | 1 |  |  | 278 | 0 | 0 | 12.65 | 12.65 | 400 | 440 | 15.24
[11 empty] | 1000 | 1060 | 79.27 | bar: Puissance active totale L1 to Puissance active totale L3
TOTAL |  |  | 116 | 0 | 0 | 20605 | 0 | 0 | TOTAL | 1425.86 | 50 | 63 | 14
[11 empty] | 70 | 85 | 11
[11 empty] | 100 | 116 | 11
[11 empty] | 150 | 167 | 12.65
[11 empty] | 250 | 278 | 12.65
[11 empty] | 400 | 440 | 15.24
[11 empty] | 1000 | 1060 | 79.27
Mesures sur le terrain
Type de lampes | Paramètres | Puissance consommée avec appareillage | Quantités L1: Paramètres électriques; Puissance active totale L1: Puissance active sous 230 V
|  |  | U | I | cos phi | L1 | L2 | L3
Départ L1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Départ L2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Départ L3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
TOTAL |  |  | Puissance active totale L1: 0; Puissance active totale L2: 0; Puissance active totale L3: 0
|  |  | L1 | L2 | L3
Puissance active totale sous 230 V (W) |  | 0 | Quantités L1: 20605; Quantités L2: 0; Quantités L3: 0
Cosinus phi |  |  | Quantités L1: 0.85; Quantités L2: 0.85; Quantités L3: 0.85
Puissance apparente sous 230 V (VA) |  |  | Quantités L1: 24241.1765; Quantités L2: 0; Quantités L3: 0
Courant nécessaire à la tension nominale (A) |  | #DIV/0! | Quantités L1: 96.2315; Quantités L2: 0; Quantités L3: 0
P Active totale sous 230 V (W) | 20605
P Apparente totale sous 230 V (VA) | 24241.1765

## Economie_énergie
Bilan des économies d'énergie
Situation actuelle |  | Situation avec Lubio
Tension d'entrée secteur | 240 | Tension nominale | 210
Nombre d'heures de fonctionnement | 4560 | Tension d'économie | 195
|  | Nombre d'heure de fonctionnement total | 4315.1667
|  | Nombre d'heure de fonctionnement en économie | 2961.1167
Consommation actuelle en kWh | 102306.7463 | Consommation avec Lubio en kWh | 67116.2366
Coût annuel | 4429.8821 | Coût annuel | 2906.133
Economie d'énergie | 34.4%
Coût du kWh en € | 0.0433
Economie annuelle | 1523.7491
Puissance à la tension réseau en kW | 22.4357 | Puissance en nominale en kW | 17.1773
|  | Puissance en economie en kW | 14.8111
Coût du kWh : Tarif bleu EP : code 071 Abonnement : 106,68 € /kVA Prix de l'énergie : 0,0342 €/kWH Lubio permet de faire des économies sur l'énergie consommée uniquement. Au prix de l'énergie il faut rajouter : la taxe départementale qui varie de 0 à 8% (6 % en moyenne en France (sources EDF)) ainsi que 19,6 % de TVA. Soit un coût total de 0,0433 €.

## Economie_lampes
Bilan des économies sur les lampes
Situation actuelle |  | Situation avec Lubio
Périodicité de remplacement des lampes (années) | 3 | Périodicité de remplacement des lampes (années) | 4
Nombre de lampes | 116 | Nombre de lampes | 116
Prix des lampes | 1425.86
Main d'œuvre pour le remplacement d'une lampe | 25
Economie d'une campagne de remplacement tous les | 12
Economie annuelle | 360.4883
Deux paramètres contribuent à l'augmentation de la durée de vie des lampes à décharge : - La régulation de tension qui permet de garantir une tension d'alimentation constante même si la tension du réseau varie, - la mise sous tension lente et progressive des lampes. Dans ces conditions, l'expérience montre que la durée de vie des sources lumineuses peut augmenter de 30 à 50 %.

## Lubio
|  |  | MODULES | [5 empty] | Lubio VRI |  |  | Prix
Puissances en kVA | Qtés | Type | 3 kVA maître | 6 kVA maître | 6 kVA Esclave | Prix unitaire | Prix total | Puissances | 3 kVA maître | 6 kVA maître | 6 kVA Esclave | Prix VRI | Prix VR | Type
30 | 1 | VRI | 0 | 2 | 3 | 10200.96 | 10200.96 | [6 empty] | VRI | 1
|  | VRI | [5 empty] | 3 | 1 |  |  | 2148.36 | 1658.8 | VR
|  | VRI | [5 empty] | 6 |  | 1 |  | 2846.25 | 2356.7
|  | VRI | [5 empty] | 9 | 1 |  | 1 | 3651.18 | 3161.62
|  | VRI | [5 empty] | 12 |  | 1 | 1 | 4349.07 | 3859.52
|  | VRI | [5 empty] | 15 | 1 | 0 | 2 | 5154 | 4664.44
|  | VRI | [5 empty] | 18 |  | 1 | 2 | 5851.89 | 5362.34
[8 empty] | 21 | 1 | 1 | 2 | 8000.25 | 7021.14
TOTAL | 10200.96 | [6 empty] | 24 |  | 2 | 2 | 8698.14 | 7719.04
[8 empty] | 27 | 1 | 1 | 3 | 9503.07 | 8523.96
[8 empty] | 30 |  | 2 | 3 | 10200.96 | 9221.86
[8 empty] | 33 | 1 | 1 | 4 | 11005.89 | 10026.78
[8 empty] | 36 |  | 2 | 4 | 11703.78 | 10724.68
[8 empty] | 39 | 1 | 2 | 4 | 13852.14 | 12383.48
[8 empty] | 42 |  | 3 | 4 | 14550.03 | 13081.38
[8 empty] | 45 | 1 | 2 | 5 | 15354.96 | 13886.3
[8 empty] | 48 |  | 3 | 5 | 16052.85 | 14584.2
[8 empty] | 51 | 1 | 2 | 6 | 16857.78 | 15389.12
[8 empty] | 54 |  | 3 | 6 | 17555.67 | 16087.02
[8 empty] | 57 | 1 | 3 | 6 | 19704.03 | 17745.82
[8 empty] | 60 |  | 4 | 6 | 20401.92 | 18443.72
[8 empty] | 63 | 1 | 3 | 7 | 21206.85 | 19248.64
[8 empty] | 66 |  | 4 | 7 | 21904.74 | 19946.54
[8 empty] | 69 | 1 | 3 | 7 | 21206.85 | 19248.64
[8 empty] | 72 |  | 4 | 8 | 23407.56

## Tarifs (hidden)
Tarifs
| VRI | VR
Maître 6 kVA | 2846.25 | 2356.7 | Augmentation tarif juillet 2006 | 3.5%
Esclave 6 kVA | 1502.82
Maître 3 kVA | 2148.36 | 1658.8
coefficient | 1
Prix de vente
| VRI | VR
Maître 6 kVA | 2846.25 | 2356.7
Esclave 6 kVA | 1502.82
Maître 3 kVA | 2148.36 | 1658.8

## Simulation (hidden)
Simulation du fichier : | Citeas marseille.vri
Date fichier : | 2007-08-31 08:39
Date début simulation : | 2007-01-01 | [8 empty] | 23:59 | [7 empty] | 0.041667
Date fin simulation : | 2007-12-31
Identification : | [9 empty] | 24:00
Nom lubio : <NC>
Lieu : | [9 empty] | 0:00
Commune : | MARSEILLE
| Mise en | Passage à | Passage à |  |  |  | c | a | b
Date | marche E.P. | tension d'économie | tension nominale | Coupure E.P. | Nom du cycle | Cohérence | Test 0H00 | test debut cycle | test fin de cycle | Hres nominale | heures éco | Heures de fonct | Hres en nom | hres en economie | Energie avec Lubio | Energie ss Lubio | Economie
Du 01/01 au 02/01/2007 | 16:12 | 20:00 | 6:00 | 7:12 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15833 | -0.05 | 5:00 | 10:00 | 15:00 | 5 | 10 | 233.9972 | 336.5353 | 30.47% | Simulation!L385
Du 02/01 au 03/01/2007 | 16:13 | 20:00 | 6:00 | 7:12 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15764 | -0.05 | 4:59 | 10:00 | 14:59 | 4.9833 | 10 | 233.7109 | 336.1614 | 30.48%
Du 03/01 au 04/01/2007 | 16:14 | 20:00 | 6:00 | 7:12 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15694 | -0.05 | 4:58 | 10:00 | 14:58 | 4.9667 | 10 | 233.4247 | 335.7875 | 30.48%
Du 04/01 au 05/01/2007 | 16:15 | 20:00 | 6:00 | 7:12 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15625 | -0.05 | 4:57 | 10:00 | 14:57 | 4.95 | 10 | 233.1384 | 335.4136 | 30.49%
Du 05/01 au 06/01/2007 | 16:16 | 20:00 | 6:00 | 7:12 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15556 | -0.05 | 4:56 | 10:00 | 14:56 | 4.9333 | 10 | 232.8521 | 335.0396 | 30.5%
Du 06/01 au 07/01/2007 | 16:17 | 20:00 | 6:00 | 7:12 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15486 | -0.05 | 4:55 | 10:00 | 14:55 | 4.9167 | 10 | 232.5658 | 334.6657 | 30.51%
Du 07/01 au 08/01/2007 | 16:18 | 20:00 | 6:00 | 7:11 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15417 | -0.049306 | 4:53 | 10:00 | 14:53 | 4.8833 | 10 | 231.9932 | 333.9179 | 30.52%
Du 08/01 au 09/01/2007 | 16:19 | 20:00 | 6:00 | 7:11 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15347 | -0.049306 | 4:52 | 10:00 | 14:52 | 4.8667 | 10 | 231.7069 | 333.5439 | 30.53%
Du 09/01 au 10/01/2007 | 16:20 | 20:00 | 6:00 | 7:11 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15278 | -0.049306 | 4:51 | 10:00 | 14:51 | 4.85 | 10 | 231.4206 | 333.17 | 30.54%
Du 10/01 au 11/01/2007 | 16:21 | 20:00 | 6:00 | 7:11 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15208 | -0.049306 | 4:50 | 10:00 | 14:50 | 4.8333 | 10 | 231.1343 | 332.7961 | 30.55%
Du 11/01 au 12/01/2007 | 16:22 | 20:00 | 6:00 | 7:10 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15139 | -0.048611 | 4:48 | 10:00 | 14:48 | 4.8 | 10 | 230.5618 | 332.0482 | 30.56%
Du 12/01 au 13/01/2007 | 16:23 | 20:00 | 6:00 | 7:10 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15069 | -0.048611 | 4:47 | 10:00 | 14:47 | 4.7833 | 10 | 230.2755 | 331.6743 | 30.57%
Du 13/01 au 14/01/2007 | 16:24 | 20:00 | 6:00 | 7:09 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15 | -0.047917 | 4:45 | 10:00 | 14:45 | 4.75 | 10 | 229.7029 | 330.9264 | 30.59%
Du 14/01 au 15/01/2007 | 16:25 | 20:00 | 6:00 | 7:09 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.14931 | -0.047917 | 4:44 | 10:00 | 14:44 | 4.7333 | 10 | 229.4166 | 330.5525 | 30.6%
Du 15/01 au 16/01/2007 | 16:27 | 20:00 | 6:00 | 7:09 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.14792 | -0.047917 | 4:42 | 10:00 | 14:42 | 4.7 | 10 | 228.844 | 329.8046 | 30.61%
Du 16/01 au 17/01/2007 | 16:28 | 20:00 | 6:00 | 7:08 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.14722 | -0.047222 | 4:40 | 10:00 | 14:40 | 4.6667 | 10 | 228.2715 | 329.0568 | 30.63%
Du 17/01 au 18/01/2007 | 16:29 | 20:00 | 6:00 | 7:07 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.14653 | -0.046528 | 4:38 | 10:00 | 14:38 | 4.6333 | 10 | 227.6989 | 328.3089 | 30.64%
Du 18/01 au 19/01/2007 | 16:30 | 20:00 | 6:00 | 7:07 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.14583 | -0.046528 | 4:37 | 10:00 | 14:37 | 4.6167 | 10 | 227.4126 | 327.935 | 30.65%
Du 19/01 au 20/01/2007 | 16:31 | 20:00 | 6:00 | 7:06 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.14514 | -0.045833 | 4:35 | 10:00 | 14:35 | 4.5833 | 10 | 226.84 | 327.1871 | 30.67%
Du 20/01 au 21/01/2007 | 16:33 | 20:00 | 6:00 | 7:05 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.14375 | -0.045139 | 4:32 | 10:00 | 14:32 | 4.5333 | 10 | 225.9812 | 326.0654 | 30.69%
Du 21/01 au 22/01/2007 | 16:34 | 20:00 | 6:00 | 7:05 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.14306 | -0.045139 | 4:31 | 10:00 | 14:31 | 4.5167 | 10 | 225.6949 | 325.6914 | 30.7%
Du 22/01 au 23/01/2007 | 16:35 | 20:00 | 6:00 | 7:04 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.14236 | -0.044444 | 4:29 | 10:00 | 14:29 | 4.4833 | 10 | 225.1223 | 324.9436 | 30.72%
Du 23/01 au 24/01/2007 | 16:37 | 20:00 | 6:00 | 7:03 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.14097 | -0.04375 | 4:26 | 10:00 | 14:26 | 4.4333 | 10 | 224.2634 | 323.8218 | 30.74%
Du 24/01 au 25/01/2007 | 16:38 | 20:00 | 6:00 | 7:02 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.14028 | -0.043056 | 4:24 | 10:00 | 14:24 | 4.4 | 10 | 223.6908 | 323.0739 | 30.76%
Du 25/01 au 26/01/2007 | 16:39 | 20:00 | 6:00 | 7:01 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.13958 | -0.042361 | 4:22 | 10:00 | 14:22 | 4.3667 | 10 | 223.1183 | 322.3261 | 30.78%
Du 26/01 au 27/01/2007 | 16:40 | 20:00 | 6:00 | 7:01 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.13889 | -0.042361 | 4:21 | 10:00 | 14:21 | 4.35 | 10 | 222.832 | 321.9522 | 30.79%
Du 27/01 au 28/01/2007 | 16:42 | 20:00 | 6:00 | 7:00 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.1375 | -0.041667 | 4:18 | 10:00 | 14:18 | 4.3 | 10 | 221.9731 | 320.8304 | 30.81%
Du 28/01 au 29/01/2007 | 16:43 | 20:00 | 6:00 | 6:59 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.13681 | -0.040972 | 4:16 | 10:00 | 14:16 | 4.2667 | 10 | 221.4005 | 320.0825 | 30.83%
Du 29/01 au 30/01/2007 | 16:44 | 20:00 | 6:00 | 6:58 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.13611 | -0.040278 | 4:14 | 10:00 | 14:14 | 4.2333 | 10 | 220.828 | 319.3347 | 30.85%
Du 30/01 au 31/01/2007 | 16:46 | 20:00 | 6:00 | 6:57 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.13472 | -0.039583 | 4:11 | 10:00 | 14:11 | 4.1833 | 10 | 219.9691 | 318.2129 | 30.87%
Du 31/01 au 01/02/2007 | 16:47 | 20:00 | 6:00 | 6:56 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.13403 | -0.038889 | 4:09 | 10:00 | 14:09 | 4.15 | 10 | 219.3965 | 317.465 | 30.89%
Du 01/02 au 02/02/2007 | 16:48 | 20:30 | 6:00 | 6:55 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.15417 | -0.038194 | 4:37 | 9:30 | 14:07 | 4.6167 | 9.5 | 220.0071 | 316.7172 | 30.54%
Du 02/02 au 03/02/2007 | 16:50 | 20:30 | 6:00 | 6:53 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.15278 | -0.036806 | 4:33 | 9:30 | 14:03 | 4.55 | 9.5 | 218.8619 | 315.2214 | 30.57%
Du 03/02 au 04/02/2007 | 16:51 | 20:30 | 6:00 | 6:52 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.15208 | -0.036111 | 4:31 | 9:30 | 14:01 | 4.5167 | 9.5 | 218.2893 | 314.4736 | 30.59%
Du 04/02 au 05/02/2007 | 16:52 | 20:30 | 6:00 | 6:51 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.15139 | -0.035417 | 4:29 | 9:30 | 13:59 | 4.4833 | 9.5 | 217.7168 | 313.7257 | 30.6%
Du 05/02 au 06/02/2007 | 16:54 | 20:30 | 6:00 | 6:50 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.15 | -0.034722 | 4:26 | 9:30 | 13:56 | 4.4333 | 9.5 | 216.8579 | 312.6039 | 30.63%
Du 06/02 au 07/02/2007 | 16:55 | 20:30 | 6:00 | 6:49 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.14931 | -0.034028 | 4:24 | 9:30 | 13:54 | 4.4 | 9.5 | 216.2853 | 311.8561 | 30.65%
Du 07/02 au 08/02/2007 | 16:56 | 20:30 | 6:00 | 6:47 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.14861 | -0.032639 | 4:21 | 9:30 | 13:51 | 4.35 | 9.5 | 215.4264 | 310.7343 | 30.67%
Du 08/02 au 09/02/2007 | 16:58 | 20:30 | 6:00 | 6:46 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.14722 | -0.031944 | 4:18 | 9:30 | 13:48 | 4.3 | 9.5 | 214.5676 | 309.6125 | 30.7%
Du 09/02 au 10/02/2007 | 16:59 | 20:30 | 6:00 | 6:45 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.14653 | -0.03125 | 4:16 | 9:30 | 13:46 | 4.2667 | 9.5 | 213.995 | 308.8647 | 30.72%
Du 10/02 au 11/02/2007 | 17:00 | 20:30 | 6:00 | 6:44 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.14583 | -0.030556 | 4:14 | 9:30 | 13:44 | 4.2333 | 9.5 | 213.4224 | 308.1168 | 30.73%
Du 11/02 au 12/02/2007 | 17:02 | 20:30 | 6:00 | 6:42 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.14444 | -0.029167 | 4:10 | 9:30 | 13:40 | 4.1667 | 9.5 | 212.2773 | 306.6211 | 30.77%
Du 12/02 au 13/02/2007 | 17:03 | 20:30 | 6:00 | 6:41 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.14375 | -0.028472 | 4:08 | 9:30 | 13:38 | 4.1333 | 9.5 | 211.7047 | 305.8732 | 30.79%
Du 13/02 au 14/02/2007 | 17:04 | 20:30 | 6:00 | 6:39 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.14306 | -0.027083 | 4:05 | 9:30 | 13:35 | 4.0833 | 9.5 | 210.8458 | 304.7515 | 30.81%
Du 14/02 au 15/02/2007 | 17:06 | 20:30 | 6:00 | 6:38 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.14167 | -0.026389 | 4:02 | 9:30 | 13:32 | 4.0333 | 9.5 | 209.987 | 303.6297 | 30.84%
Du 15/02 au 16/02/2007 | 17:07 | 20:30 | 6:00 | 6:37 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.14097 | -0.025694 | 4:00 | 9:30 | 13:30 | 4 | 9.5 | 209.4144 | 302.8818 | 30.86%
Du 16/02 au 17/02/2007 | 17:08 | 20:30 | 6:00 | 6:35 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.14028 | -0.024306 | 3:57 | 9:30 | 13:27 | 3.95 | 9.5 | 208.5555 | 301.76 | 30.89%
Du 17/02 au 18/02/2007 | 17:10 | 20:30 | 6:00 | 6:34 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.13889 | -0.023611 | 3:54 | 9:30 | 13:24 | 3.9 | 9.5 | 207.6966 | 300.6382 | 30.91%
Du 18/02 au 19/02/2007 | 17:11 | 20:30 | 6:00 | 6:32 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.13819 | -0.022222 | 3:51 | 9:30 | 13:21 | 3.85 | 9.5 | 206.8378 | 299.5165 | 30.94%
Du 19/02 au 20/02/2007 | 17:12 | 20:30 | 6:00 | 6:31 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.1375 | -0.021528 | 3:49 | 9:30 | 13:19 | 3.8167 | 9.5 | 206.2652 | 298.7686 | 30.96%
Du 20/02 au 21/02/2007 | 17:14 | 20:30 | 6:00 | 6:29 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.13611 | -0.020139 | 3:45 | 9:30 | 13:15 | 3.75 | 9.5 | 205.12 | 297.2729 | 31%
Du 21/02 au 22/02/2007 | 17:15 | 20:30 | 6:00 | 6:28 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.13542 | -0.019444 | 3:43 | 9:30 | 13:13 | 3.7167 | 9.5 | 204.5475 | 296.525 | 31.02%
Du 22/02 au 23/02/2007 | 17:16 | 20:30 | 6:00 | 6:26 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.13472 | -0.018056 | 3:40 | 9:30 | 13:10 | 3.6667 | 9.5 | 203.6886 | 295.4033 | 31.05%
Du 23/02 au 24/02/2007 | 17:18 | 20:30 | 6:00 | 6:24 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.13333 | -0.016667 | 3:36 | 9:30 | 13:06 | 3.6 | 9.5 | 202.5434 | 293.9075 | 31.09%
Du 24/02 au 25/02/2007 | 17:19 | 20:30 | 6:00 | 6:23 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.13264 | -0.015972 | 3:34 | 9:30 | 13:04 | 3.5667 | 9.5 | 201.9709 | 293.1597 | 31.11%
Du 25/02 au 26/02/2007 | 17:20 | 20:30 | 6:00 | 6:21 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.13194 | -0.014583 | 3:31 | 9:30 | 13:01 | 3.5167 | 9.5 | 201.112 | 292.0379 | 31.13%
Du 26/02 au 27/02/2007 | 17:22 | 20:30 | 6:00 | 6:20 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.13056 | -0.013889 | 3:28 | 9:30 | 12:58 | 3.4667 | 9.5 | 200.2531 | 290.9161 | 31.16%
Du 27/02 au 28/02/2007 | 17:23 | 20:30 | 6:00 | 6:18 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.12986 | -0.0125 | 3:25 | 9:30 | 12:55 | 3.4167 | 9.5 | 199.3943 | 289.7943 | 31.19%
Du 28/02 au 01/03/2007 | 17:24 | 20:30 | 6:00 | 6:16 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.12917 | -0.011111 | 3:22 | 9:30 | 12:52 | 3.3667 | 9.5 | 198.5354 | 288.6725 | 31.22%
Du 01/03 au 02/03/2007 | 17:25 | 20:30 | 6:00 | 6:15 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.12847 | -0.010417 | 3:20 | 9:30 | 12:50 | 3.3333 | 9.5 | 197.9628 | 287.9247 | 31.24%
Du 02/03 au 03/03/2007 | 17:27 | 20:30 | 6:00 | 6:13 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.12708 | -0.0090278 | 3:16 | 9:30 | 12:46 | 3.2667 | 9.5 | 196.8177 | 286.429 | 31.29%
Du 03/03 au 04/03/2007 | 17:28 | 20:30 | 6:00 | 6:11 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.12639 | -0.0076389 | 3:13 | 9:30 | 12:43 | 3.2167 | 9.5 | 195.9588 | 285.3072 | 31.32%
Du 04/03 au 05/03/2007 | 17:29 | 20:30 | 6:00 | 6:10 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.12569 | -0.0069444 | 3:11 | 9:30 | 12:41 | 3.1833 | 9.5 | 195.3862 | 284.5593 | 31.34%
Du 05/03 au 06/03/2007 | 17:30 | 20:30 | 6:00 | 6:08 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.125 | -0.0055556 | 3:08 | 9:30 | 12:38 | 3.1333 | 9.5 | 194.5274 | 283.4376 | 31.37%
Du 06/03 au 07/03/2007 | 17:32 | 20:30 | 6:00 | 6:06 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.12361 | -0.0041667 | 3:04 | 9:30 | 12:34 | 3.0667 | 9.5 | 193.3822 | 281.9418 | 31.41%
Du 07/03 au 08/03/2007 | 17:33 | 20:30 | 6:00 | 6:05 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.12292 | -0.0034722 | 3:02 | 9:30 | 12:32 | 3.0333 | 9.5 | 192.8096 | 281.194 | 31.43%
Du 08/03 au 09/03/2007 | 17:34 | 20:30 | 6:00 | 6:03 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.12222 | -0.0020833 | 2:59 | 9:30 | 12:29 | 2.9833 | 9.5 | 191.9508 | 280.0722 | 31.46%
Du 09/03 au 10/03/2007 | 17:35 | 20:30 | 6:00 | 6:01 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.12153 | -0.00069444 | 2:56 | 9:30 | 12:26 | 2.9333 | 9.5 | 191.0919 | 278.9504 | 31.5%
Du 10/03 au 11/03/2007 | 17:37 | 20:30 | 6:00 | 5:59 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.12014 | 0.00069444 | 2:53 | 9:29 | 12:22 | 2.8833 | 9.4833 | 189.9862 | 277.4547 | 31.53%
Du 11/03 au 12/03/2007 | 17:38 | 20:30 | 6:00 | 5:58 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.11944 | 0.0013889 | 2:52 | 9:28 | 12:20 | 2.8667 | 9.4667 | 189.453 | 276.7068 | 31.53%
Du 12/03 au 13/03/2007 | 17:39 | 20:30 | 6:00 | 5:56 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.11875 | 0.0027778 | 2:51 | 9:26 | 12:17 | 2.85 | 9.4333 | 188.6731 | 275.5851 | 31.54%
Du 13/03 au 14/03/2007 | 17:40 | 20:30 | 6:00 | 5:54 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.11806 | 0.0041667 | 2:50 | 9:24 | 12:14 | 2.8333 | 9.4 | 187.8931 | 274.4633 | 31.54%
Du 14/03 au 15/03/2007 | 17:41 | 20:30 | 6:00 | 5:52 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.11736 | 0.0055556 | 2:49 | 9:22 | 12:11 | 2.8167 | 9.3667 | 187.1131 | 273.3415 | 31.55%
Du 15/03 au 16/03/2007 | 17:43 | 20:30 | 6:00 | 5:51 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.11597 | 0.00625 | 2:47 | 9:21 | 12:08 | 2.7833 | 9.35 | 186.2936 | 272.2197 | 31.56%
Du 16/03 au 17/03/2007 | 17:44 | 20:30 | 6:00 | 5:49 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.11528 | 0.0076389 | 2:46 | 9:19 | 12:05 | 2.7667 | 9.3167 | 185.5137 | 271.0979 | 31.57%
Du 17/03 au 18/03/2007 | 17:45 | 20:30 | 6:00 | 5:47 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.11458 | 0.0090278 | 2:45 | 9:17 | 12:02 | 2.75 | 9.2833 | 184.7337 | 269.9761 | 31.57%
Du 18/03 au 19/03/2007 | 17:46 | 20:30 | 6:00 | 5:45 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.11389 | 0.010417 | 2:44 | 9:15 | 11:59 | 2.7333 | 9.25 | 183.9537 | 268.8544 | 31.58%
Du 19/03 au 20/03/2007 | 17:47 | 20:30 | 6:00 | 5:44 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.11319 | 0.011111 | 2:43 | 9:14 | 11:57 | 2.7167 | 9.2333 | 183.4205 | 268.1065 | 31.59%
Du 20/03 au 21/03/2007 | 17:49 | 20:30 | 6:00 | 5:42 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.11181 | 0.0125 | 2:41 | 9:12 | 11:53 | 2.6833 | 9.2 | 182.3543 | 266.6108 | 31.6%
Du 21/03 au 22/03/2007 | 17:50 | 20:30 | 6:00 | 5:40 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.11111 | 0.013889 | 2:40 | 9:10 | 11:50 | 2.6667 | 9.1667 | 181.5743 | 265.489 | 31.61%
Du 22/03 au 23/03/2007 | 17:51 | 20:30 | 6:00 | 5:38 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.11042 | 0.015278 | 2:39 | 9:08 | 11:47 | 2.65 | 9.1333 | 180.7943 | 264.3672 | 31.61%
Du 23/03 au 24/03/2007 | 17:52 | 20:30 | 6:00 | 5:36 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.10972 | 0.016667 | 2:38 | 9:06 | 11:44 | 2.6333 | 9.1 | 180.0143 | 263.2454 | 31.62%
Du 24/03 au 25/03/2007 | 17:53 | 20:30 | 6:00 | 5:35 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.10903 | 0.017361 | 2:37 | 9:05 | 11:42 | 2.6167 | 9.0833 | 179.4811 | 262.4976 | 31.63%
Du 25/03 au 26/03/2007 | 17:55 | 20:30 | 6:00 | 5:33 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.10764 | 0.01875 | 2:35 | 9:03 | 11:38 | 2.5833 | 9.05 | 178.4149 | 261.0019 | 31.64%
Du 26/03 au 27/03/2007 | 17:56 | 20:30 | 6:00 | 5:31 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.10694 | 0.020139 | 2:34 | 9:01 | 11:35 | 2.5667 | 9.0167 | 177.6349 | 259.8801 | 31.65%
Du 27/03 au 28/03/2007 | 17:57 | 20:30 | 6:00 | 5:29 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.10625 | 0.021528 | 2:33 | 8:59 | 11:32 | 2.55 | 8.9833 | 176.8549 | 258.7583 | 31.65%
Du 28/03 au 29/03/2007 | 17:58 | 20:30 | 6:00 | 5:27 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.10556 | 0.022917 | 2:32 | 8:57 | 11:29 | 2.5333 | 8.95 | 176.0749 | 257.6365 | 31.66%
Du 29/03 au 30/03/2007 | 17:59 | 20:30 | 6:00 | 5:26 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.10486 | 0.023611 | 2:31 | 8:56 | 11:27 | 2.5167 | 8.9333 | 175.5417 | 256.8887 | 31.67%
Du 30/03 au 31/03/2007 | 18:00 | 20:30 | 6:00 | 5:24 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.10417 | 0.025 | 2:30 | 8:54 | 11:24 | 2.5 | 8.9 | 174.7618 | 255.7669 | 31.67%
Du 31/03 au 01/04/2007 | 18:02 | 20:30 | 6:00 | 5:22 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.10278 | 0.026389 | 2:28 | 8:52 | 11:20 | 2.4667 | 8.8667 | 173.6955 | 254.2712 | 31.69%
Du 01/04 au 02/04/2007 | 18:03 | 21:00 | 5:30 | 5:20 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.12292 | 0.0069444 | 2:57 | 8:20 | 11:17 | 2.95 | 8.3333 | 174.0986 | 253.1494 | 31.23%
Du 02/04 au 03/04/2007 | 18:04 | 21:00 | 5:30 | 5:19 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.12222 | 0.0076389 | 2:56 | 8:19 | 11:15 | 2.9333 | 8.3167 | 173.5655 | 252.4015 | 31.23%
Du 03/04 au 04/04/2007 | 18:05 | 21:00 | 5:30 | 5:17 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.12153 | 0.0090278 | 2:55 | 8:17 | 11:12 | 2.9167 | 8.2833 | 172.7855 | 251.2797 | 31.24%
Du 04/04 au 05/04/2007 | 18:06 | 21:00 | 5:30 | 5:15 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.12083 | 0.010417 | 2:54 | 8:15 | 11:09 | 2.9 | 8.25 | 172.0055 | 250.1579 | 31.24%
Du 05/04 au 06/04/2007 | 18:08 | 21:00 | 5:30 | 5:13 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.11944 | 0.011806 | 2:52 | 8:13 | 11:05 | 2.8667 | 8.2167 | 170.9392 | 248.6622 | 31.26%
Du 06/04 au 07/04/2007 | 18:09 | 21:00 | 5:30 | 5:12 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.11875 | 0.0125 | 2:51 | 8:12 | 11:03 | 2.85 | 8.2 | 170.4061 | 247.9144 | 31.26%
Du 07/04 au 08/04/2007 | 18:10 | 21:00 | 5:30 | 5:10 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.11806 | 0.013889 | 2:50 | 8:10 | 11:00 | 2.8333 | 8.1667 | 169.6261 | 246.7926 | 31.27%
Du 08/04 au 09/04/2007 | 18:11 | 21:00 | 5:30 | 5:08 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.11736 | 0.015278 | 2:49 | 8:08 | 10:57 | 2.8167 | 8.1333 | 168.8461 | 245.6708 | 31.27%
Du 09/04 au 10/04/2007 | 18:12 | 21:00 | 5:30 | 5:07 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.11667 | 0.015972 | 2:48 | 8:07 | 10:55 | 2.8 | 8.1167 | 168.313 | 244.9229 | 31.28%
Du 10/04 au 11/04/2007 | 18:13 | 21:00 | 5:30 | 5:05 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.11597 | 0.017361 | 2:47 | 8:05 | 10:52 | 2.7833 | 8.0833 | 167.533 | 243.8012 | 31.28%
Du 11/04 au 12/04/2007 | 18:15 | 21:00 | 5:30 | 5:03 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.11458 | 0.01875 | 2:45 | 8:03 | 10:48 | 2.75 | 8.05 | 166.4667 | 242.3055 | 31.3%
Du 12/04 au 13/04/2007 | 18:16 | 21:00 | 5:30 | 5:01 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.11389 | 0.020139 | 2:44 | 8:01 | 10:45 | 2.7333 | 8.0167 | 165.6867 | 241.1837 | 31.3%
Du 13/04 au 14/04/2007 | 18:17 | 21:00 | 5:30 | 5:00 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.11319 | 0.020833 | 2:43 | 8:00 | 10:43 | 2.7167 | 8 | 165.1536 | 240.4358 | 31.31%
Du 14/04 au 15/04/2007 | 18:18 | 21:00 | 5:30 | 4:58 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.1125 | 0.022222 | 2:42 | 7:58 | 10:40 | 2.7 | 7.9667 | 164.3736 | 239.314 | 31.31%
Du 15/04 au 16/04/2007 | 18:19 | 21:00 | 5:30 | 4:56 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.11181 | 0.023611 | 2:41 | 7:56 | 10:37 | 2.6833 | 7.9333 | 163.5936 | 238.1922 | 31.32%
Du 16/04 au 17/04/2007 | 18:20 | 21:00 | 5:30 | 4:55 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.11111 | 0.024306 | 2:40 | 7:55 | 10:35 | 2.6667 | 7.9167 | 163.0604 | 237.4444 | 31.33%
Du 17/04 au 18/04/2007 | 18:22 | 21:00 | 5:30 | 4:53 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.10972 | 0.025694 | 2:38 | 7:53 | 10:31 | 2.6333 | 7.8833 | 161.9942 | 235.9487 | 31.34%
Du 18/04 au 19/04/2007 | 18:23 | 21:00 | 5:30 | 4:52 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.10903 | 0.026389 | 2:37 | 7:52 | 10:29 | 2.6167 | 7.8667 | 161.461 | 235.2008 | 31.35%
Du 19/04 au 20/04/2007 | 18:24 | 21:00 | 5:30 | 4:50 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.10833 | 0.027778 | 2:36 | 7:50 | 10:26 | 2.6 | 7.8333 | 160.681 | 234.079 | 31.36%
Du 20/04 au 21/04/2007 | 18:25 | 21:00 | 5:30 | 4:48 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.10764 | 0.029167 | 2:35 | 7:48 | 10:23 | 2.5833 | 7.8 | 159.901 | 232.9572 | 31.36%
Du 21/04 au 22/04/2007 | 18:26 | 21:00 | 5:30 | 4:47 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.10694 | 0.029861 | 2:34 | 7:47 | 10:21 | 2.5667 | 7.7833 | 159.3679 | 232.2094 | 31.37%
Du 22/04 au 23/04/2007 | 18:27 | 21:00 | 5:30 | 4:45 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.10625 | 0.03125 | 2:33 | 7:45 | 10:18 | 2.55 | 7.75 | 158.5879 | 231.0876 | 31.37%
Du 23/04 au 24/04/2007 | 18:29 | 21:00 | 5:30 | 4:44 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.10486 | 0.031944 | 2:31 | 7:44 | 10:15 | 2.5167 | 7.7333 | 157.7685 | 229.9658 | 31.39%
Du 24/04 au 25/04/2007 | 18:30 | 21:00 | 5:30 | 4:42 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.10417 | 0.033333 | 2:30 | 7:42 | 10:12 | 2.5 | 7.7 | 156.9885 | 228.844 | 31.4%
Du 25/04 au 26/04/2007 | 18:31 | 21:00 | 5:30 | 4:41 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.10347 | 0.034028 | 2:29 | 7:41 | 10:10 | 2.4833 | 7.6833 | 156.4553 | 228.0962 | 31.41%
Du 26/04 au 27/04/2007 | 18:32 | 21:00 | 5:30 | 4:39 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.10278 | 0.035417 | 2:28 | 7:39 | 10:07 | 2.4667 | 7.65 | 155.6754 | 226.9744 | 31.41%
Du 27/04 au 28/04/2007 | 18:33 | 21:00 | 5:30 | 4:38 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.10208 | 0.036111 | 2:27 | 7:38 | 10:05 | 2.45 | 7.6333 | 155.1422 | 226.2265 | 31.42%
Du 28/04 au 29/04/2007 | 18:35 | 21:00 | 5:30 | 4:36 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.10069 | 0.0375 | 2:25 | 7:36 | 10:01 | 2.4167 | 7.6 | 154.0759 | 224.7308 | 31.44%
Du 29/04 au 30/04/2007 | 18:36 | 21:00 | 5:30 | 4:35 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.1 | 0.038194 | 2:24 | 7:35 | 9:59 | 2.4 | 7.5833 | 153.5428 | 223.983 | 31.45%
Du 30/04 au 01/05/2007 | 18:37 | 21:00 | 5:30 | 4:34 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.099306 | 0.038889 | 2:23 | 7:34 | 9:57 | 2.3833 | 7.5667 | 153.0097 | 223.2351 | 31.46%
Du 01/05 au 02/05/2007 | 18:38 | 21:00 | 5:30 | 4:32 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.098611 | 0.040278 | 2:22 | 7:32 | 9:54 | 2.3667 | 7.5333 | 152.2297 | 222.1133 | 31.46%
Du 02/05 au 03/05/2007 | 18:39 | 21:00 | 5:30 | 4:31 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.097917 | 0.040972 | 2:21 | 7:31 | 9:52 | 2.35 | 7.5167 | 151.6965 | 221.3655 | 31.47%
Du 03/05 au 04/05/2007 | 18:40 | 21:00 | 5:30 | 4:29 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.097222 | 0.042361 | 2:20 | 7:29 | 9:49 | 2.3333 | 7.4833 | 150.9165 | 220.2437 | 31.48%
Du 04/05 au 05/05/2007 | 18:41 | 21:00 | 5:30 | 4:28 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.096528 | 0.043056 | 2:19 | 7:28 | 9:47 | 2.3167 | 7.4667 | 150.3834 | 219.4958 | 31.49%
Du 05/05 au 06/05/2007 | 18:43 | 21:00 | 5:30 | 4:27 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.095139 | 0.04375 | 2:17 | 7:27 | 9:44 | 2.2833 | 7.45 | 149.564 | 218.374 | 31.51%
Du 06/05 au 07/05/2007 | 18:44 | 21:00 | 5:30 | 4:26 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.094444 | 0.044444 | 2:16 | 7:26 | 9:42 | 2.2667 | 7.4333 | 149.0308 | 217.6262 | 31.52%
Du 07/05 au 08/05/2007 | 18:45 | 21:00 | 5:30 | 4:24 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.09375 | 0.045833 | 2:15 | 7:24 | 9:39 | 2.25 | 7.4 | 148.2508 | 216.5044 | 31.53%
Du 08/05 au 09/05/2007 | 18:46 | 21:00 | 5:30 | 4:23 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.093056 | 0.046528 | 2:14 | 7:23 | 9:37 | 2.2333 | 7.3833 | 147.7177 | 215.7566 | 31.54%
Du 09/05 au 10/05/2007 | 18:47 | 21:00 | 5:30 | 4:22 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.092361 | 0.047222 | 2:13 | 7:22 | 9:35 | 2.2167 | 7.3667 | 147.1846 | 215.0087 | 31.54%
Du 10/05 au 11/05/2007 | 18:48 | 21:00 | 5:30 | 4:21 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.091667 | 0.047917 | 2:12 | 7:21 | 9:33 | 2.2 | 7.35 | 146.6514 | 214.2608 | 31.55%
Du 11/05 au 12/05/2007 | 18:49 | 21:00 | 5:30 | 4:20 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.090972 | 0.048611 | 2:11 | 7:20 | 9:31 | 2.1833 | 7.3333 | 146.1183 | 213.513 | 31.56%
Du 12/05 au 13/05/2007 | 18:50 | 21:00 | 5:30 | 4:18 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.090278 | 0.05 | 2:10 | 7:18 | 9:28 | 2.1667 | 7.3 | 145.3383 | 212.3912 | 31.57%
Du 13/05 au 14/05/2007 | 18:52 | 21:00 | 5:30 | 4:17 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.088889 | 0.050694 | 2:08 | 7:17 | 9:25 | 2.1333 | 7.2833 | 144.5189 | 211.2694 | 31.59%
Du 14/05 au 15/05/2007 | 18:53 | 21:00 | 5:30 | 4:16 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.088194 | 0.051389 | 2:07 | 7:16 | 9:23 | 2.1167 | 7.2667 | 143.9857 | 210.5216 | 31.61%
Du 15/05 au 16/05/2007 | 18:54 | 21:00 | 5:30 | 4:15 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.0875 | 0.052083 | 2:06 | 7:15 | 9:21 | 2.1 | 7.25 | 143.4526 | 209.7737 | 31.62%
Du 16/05 au 17/05/2007 | 18:55 | 21:00 | 5:30 | 4:14 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.086806 | 0.052778 | 2:05 | 7:14 | 9:19 | 2.0833 | 7.2333 | 142.9194 | 209.0258 | 31.63%
Du 17/05 au 18/05/2007 | 18:56 | 21:00 | 5:30 | 4:13 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.086111 | 0.053472 | 2:04 | 7:13 | 9:17 | 2.0667 | 7.2167 | 142.3863 | 208.278 | 31.64%
Du 18/05 au 19/05/2007 | 18:57 | 21:00 | 5:30 | 4:12 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.085417 | 0.054167 | 2:03 | 7:12 | 9:15 | 2.05 | 7.2 | 141.8532 | 207.5301 | 31.65%
Du 19/05 au 20/05/2007 | 18:58 | 21:00 | 5:30 | 4:11 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.084722 | 0.054861 | 2:02 | 7:11 | 9:13 | 2.0333 | 7.1833 | 141.32 | 206.7823 | 31.66%
Du 20/05 au 21/05/2007 | 18:59 | 21:00 | 5:30 | 4:10 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.084028 | 0.055556 | 2:01 | 7:10 | 9:11 | 2.0167 | 7.1667 | 140.7869 | 206.0344 | 31.67%
Du 21/05 au 22/05/2007 | 19:00 | 21:00 | 5:30 | 4:10 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.083333 | 0.055556 | 2:00 | 7:10 | 9:10 | 2 | 7.1667 | 140.5006 | 205.6605 | 31.68%
Du 22/05 au 23/05/2007 | 19:01 | 21:00 | 5:30 | 4:09 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.082639 | 0.05625 | 1:59 | 7:09 | 9:08 | 1.9833 | 7.15 | 139.9674 | 204.9126 | 31.69%
Du 23/05 au 24/05/2007 | 19:02 | 21:00 | 5:30 | 4:08 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.081944 | 0.056944 | 1:58 | 7:08 | 9:06 | 1.9667 | 7.1333 | 139.4343 | 204.1648 | 31.71%
Du 24/05 au 25/05/2007 | 19:03 | 21:00 | 5:30 | 4:07 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.08125 | 0.057639 | 1:57 | 7:07 | 9:04 | 1.95 | 7.1167 | 138.9012 | 203.4169 | 31.72%
Du 25/05 au 26/05/2007 | 19:04 | 21:00 | 5:30 | 4:06 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.080556 | 0.058333 | 1:56 | 7:06 | 9:02 | 1.9333 | 7.1 | 138.368 | 202.6691 | 31.73%
Du 26/05 au 27/05/2007 | 19:05 | 21:00 | 5:30 | 4:06 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.079861 | 0.058333 | 1:55 | 7:06 | 9:01 | 1.9167 | 7.1 | 138.0817 | 202.2951 | 31.74%
Du 27/05 au 28/05/2007 | 19:06 | 21:00 | 5:30 | 4:05 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.079167 | 0.059028 | 1:54 | 7:05 | 8:59 | 1.9 | 7.0833 | 137.5486 | 201.5473 | 31.75%
Du 28/05 au 29/05/2007 | 19:07 | 21:00 | 5:30 | 4:04 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.078472 | 0.059722 | 1:53 | 7:04 | 8:57 | 1.8833 | 7.0667 | 137.0155 | 200.7994 | 31.77%
Du 29/05 au 30/05/2007 | 19:08 | 21:00 | 5:30 | 4:04 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.077778 | 0.059722 | 1:52 | 7:04 | 8:56 | 1.8667 | 7.0667 | 136.7292 | 200.4255 | 31.78%
Du 30/05 au 31/05/2007 | 19:08 | 21:00 | 5:30 | 4:03 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.077778 | 0.060417 | 1:52 | 7:03 | 8:55 | 1.8667 | 7.05 | 136.4823 | 200.0516 | 31.78%
Du 31/05 au 01/06/2007 | 19:09 | 21:00 | 5:30 | 4:03 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.077083 | 0.060417 | 1:51 | 7:03 | 8:54 | 1.85 | 7.05 | 136.196 | 199.6776 | 31.79%
Du 01/06 au 02/06/2007 | 19:10 | 23:00 | 4:30 | 4:02 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15972 | 0.019444 | 3:50 | 5:02 | 8:52 | 3.8333 | 5.0333 | 140.3954 | 198.9298 | 29.42%
Du 02/06 au 03/06/2007 | 19:11 | 23:00 | 4:30 | 4:02 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15903 | 0.019444 | 3:49 | 5:02 | 8:51 | 3.8167 | 5.0333 | 140.1091 | 198.5559 | 29.44%
Du 03/06 au 04/06/2007 | 19:12 | 23:00 | 4:30 | 4:01 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15833 | 0.020139 | 3:48 | 5:01 | 8:49 | 3.8 | 5.0167 | 139.576 | 197.808 | 29.44%
Du 04/06 au 05/06/2007 | 19:12 | 23:00 | 4:30 | 4:01 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15833 | 0.020139 | 3:48 | 5:01 | 8:49 | 3.8 | 5.0167 | 139.576 | 197.808 | 29.44%
Du 05/06 au 06/06/2007 | 19:13 | 23:00 | 4:30 | 4:01 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15764 | 0.020139 | 3:47 | 5:01 | 8:48 | 3.7833 | 5.0167 | 139.2897 | 197.4341 | 29.45%
Du 06/06 au 07/06/2007 | 19:14 | 23:00 | 4:30 | 4:00 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15694 | 0.020833 | 3:46 | 5:00 | 8:46 | 3.7667 | 5 | 138.7566 | 196.6862 | 29.45%
Du 07/06 au 08/06/2007 | 19:14 | 23:00 | 4:30 | 4:00 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15694 | 0.020833 | 3:46 | 5:00 | 8:46 | 3.7667 | 5 | 138.7566 | 196.6862 | 29.45%
Du 08/06 au 09/06/2007 | 19:15 | 23:00 | 4:30 | 4:00 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15625 | 0.020833 | 3:45 | 5:00 | 8:45 | 3.75 | 5 | 138.4703 | 196.3123 | 29.46%
Du 09/06 au 10/06/2007 | 19:16 | 23:00 | 4:30 | 4:00 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15556 | 0.020833 | 3:44 | 5:00 | 8:44 | 3.7333 | 5 | 138.184 | 195.9384 | 29.48%
Du 10/06 au 11/06/2007 | 19:16 | 23:00 | 4:30 | 4:00 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15556 | 0.020833 | 3:44 | 5:00 | 8:44 | 3.7333 | 5 | 138.184 | 195.9384 | 29.48%
Du 11/06 au 12/06/2007 | 19:17 | 23:00 | 4:30 | 3:59 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15486 | 0.021528 | 3:43 | 4:59 | 8:42 | 3.7167 | 4.9833 | 137.6508 | 195.1905 | 29.48%
Du 12/06 au 13/06/2007 | 19:17 | 23:00 | 4:30 | 3:59 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15486 | 0.021528 | 3:43 | 4:59 | 8:42 | 3.7167 | 4.9833 | 137.6508 | 195.1905 | 29.48%
Du 13/06 au 14/06/2007 | 19:18 | 23:00 | 4:30 | 3:59 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15417 | 0.021528 | 3:42 | 4:59 | 8:41 | 3.7 | 4.9833 | 137.3646 | 194.8166 | 29.49%
Du 14/06 au 15/06/2007 | 19:18 | 23:00 | 4:30 | 3:59 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15417 | 0.021528 | 3:42 | 4:59 | 8:41 | 3.7 | 4.9833 | 137.3646 | 194.8166 | 29.49%
Du 15/06 au 16/06/2007 | 19:19 | 23:00 | 4:30 | 3:59 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15347 | 0.021528 | 3:41 | 4:59 | 8:40 | 3.6833 | 4.9833 | 137.0783 | 194.4426 | 29.5%
Du 16/06 au 17/06/2007 | 19:19 | 23:00 | 4:30 | 3:59 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15347 | 0.021528 | 3:41 | 4:59 | 8:40 | 3.6833 | 4.9833 | 137.0783 | 194.4426 | 29.5%
Du 17/06 au 18/06/2007 | 19:20 | 23:00 | 4:30 | 3:59 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15278 | 0.021528 | 3:40 | 4:59 | 8:39 | 3.6667 | 4.9833 | 136.792 | 194.0687 | 29.51%
Du 18/06 au 19/06/2007 | 19:20 | 23:00 | 4:30 | 3:59 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15278 | 0.021528 | 3:40 | 4:59 | 8:39 | 3.6667 | 4.9833 | 136.792 | 194.0687 | 29.51%
Du 19/06 au 20/06/2007 | 19:20 | 23:00 | 4:30 | 4:00 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15278 | 0.020833 | 3:40 | 5:00 | 8:40 | 3.6667 | 5 | 137.0388 | 194.4426 | 29.52%
Du 20/06 au 21/06/2007 | 19:21 | 23:00 | 4:30 | 4:00 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15208 | 0.020833 | 3:39 | 5:00 | 8:39 | 3.65 | 5 | 136.7525 | 194.0687 | 29.53%
Du 21/06 au 22/06/2007 | 19:21 | 23:00 | 4:30 | 4:00 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15208 | 0.020833 | 3:39 | 5:00 | 8:39 | 3.65 | 5 | 136.7525 | 194.0687 | 29.53%
Du 22/06 au 23/06/2007 | 19:21 | 23:00 | 4:30 | 4:00 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15208 | 0.020833 | 3:39 | 5:00 | 8:39 | 3.65 | 5 | 136.7525 | 194.0687 | 29.53%
Du 23/06 au 24/06/2007 | 19:21 | 23:00 | 4:30 | 4:01 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15208 | 0.020139 | 3:39 | 5:01 | 8:40 | 3.65 | 5.0167 | 136.9994 | 194.4426 | 29.54%
Du 24/06 au 25/06/2007 | 19:21 | 23:00 | 4:30 | 4:01 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15208 | 0.020139 | 3:39 | 5:01 | 8:40 | 3.65 | 5.0167 | 136.9994 | 194.4426 | 29.54%
Du 25/06 au 26/06/2007 | 19:21 | 23:00 | 4:30 | 4:01 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15208 | 0.020139 | 3:39 | 5:01 | 8:40 | 3.65 | 5.0167 | 136.9994 | 194.4426 | 29.54%
Du 26/06 au 27/06/2007 | 19:21 | 23:00 | 4:30 | 4:02 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15208 | 0.019444 | 3:39 | 5:02 | 8:41 | 3.65 | 5.0333 | 137.2462 | 194.8166 | 29.55%
Du 27/06 au 28/06/2007 | 19:21 | 23:00 | 4:30 | 4:02 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15208 | 0.019444 | 3:39 | 5:02 | 8:41 | 3.65 | 5.0333 | 137.2462 | 194.8166 | 29.55%
Du 28/06 au 29/06/2007 | 19:21 | 23:00 | 4:30 | 4:03 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15208 | 0.01875 | 3:39 | 5:03 | 8:42 | 3.65 | 5.05 | 137.4931 | 195.1905 | 29.56%
Du 29/06 au 30/06/2007 | 19:21 | 23:00 | 4:30 | 4:03 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15208 | 0.01875 | 3:39 | 5:03 | 8:42 | 3.65 | 5.05 | 137.4931 | 195.1905 | 29.56%
Du 30/06 au 01/07/2007 | 19:21 | 23:00 | 4:30 | 4:03 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15208 | 0.01875 | 3:39 | 5:03 | 8:42 | 3.65 | 5.05 | 137.4931 | 195.1905 | 29.56%
Du 01/07 au 02/07/2007 | 19:21 | 23:00 | 4:30 | 4:04 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15208 | 0.018056 | 3:39 | 5:04 | 8:43 | 3.65 | 5.0667 | 137.7399 | 195.5644 | 29.57%
Du 02/07 au 03/07/2007 | 19:21 | 23:00 | 4:30 | 4:05 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15208 | 0.017361 | 3:39 | 5:05 | 8:44 | 3.65 | 5.0833 | 137.9868 | 195.9384 | 29.58%
Du 03/07 au 04/07/2007 | 19:21 | 23:00 | 4:30 | 4:05 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15208 | 0.017361 | 3:39 | 5:05 | 8:44 | 3.65 | 5.0833 | 137.9868 | 195.9384 | 29.58%
Du 04/07 au 05/07/2007 | 19:21 | 23:00 | 4:30 | 4:06 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15208 | 0.016667 | 3:39 | 5:06 | 8:45 | 3.65 | 5.1 | 138.2336 | 196.3123 | 29.58%
Du 05/07 au 06/07/2007 | 19:20 | 23:00 | 4:30 | 4:06 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15278 | 0.016667 | 3:40 | 5:06 | 8:46 | 3.6667 | 5.1 | 138.5199 | 196.6862 | 29.57%
Du 06/07 au 07/07/2007 | 19:20 | 23:00 | 4:30 | 4:07 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15278 | 0.015972 | 3:40 | 5:07 | 8:47 | 3.6667 | 5.1167 | 138.7668 | 197.0601 | 29.58%
Du 07/07 au 08/07/2007 | 19:20 | 23:00 | 4:30 | 4:08 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15278 | 0.015278 | 3:40 | 5:08 | 8:48 | 3.6667 | 5.1333 | 139.0136 | 197.4341 | 29.59%
Du 08/07 au 09/07/2007 | 19:19 | 23:00 | 4:30 | 4:09 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15347 | 0.014583 | 3:41 | 5:09 | 8:50 | 3.6833 | 5.15 | 139.5468 | 198.1819 | 29.59%
Du 09/07 au 10/07/2007 | 19:19 | 23:00 | 4:30 | 4:09 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15347 | 0.014583 | 3:41 | 5:09 | 8:50 | 3.6833 | 5.15 | 139.5468 | 198.1819 | 29.59%
Du 10/07 au 11/07/2007 | 19:18 | 23:00 | 4:30 | 4:10 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15417 | 0.013889 | 3:42 | 5:10 | 8:52 | 3.7 | 5.1667 | 140.0799 | 198.9298 | 29.58%
Du 11/07 au 12/07/2007 | 19:18 | 23:00 | 4:30 | 4:11 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15417 | 0.013194 | 3:42 | 5:11 | 8:53 | 3.7 | 5.1833 | 140.3268 | 199.3037 | 29.59%
Du 12/07 au 13/07/2007 | 19:17 | 23:00 | 4:30 | 4:12 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15486 | 0.0125 | 3:43 | 5:12 | 8:55 | 3.7167 | 5.2 | 140.8599 | 200.0516 | 29.59%
Du 13/07 au 14/07/2007 | 19:17 | 23:00 | 4:30 | 4:12 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15486 | 0.0125 | 3:43 | 5:12 | 8:55 | 3.7167 | 5.2 | 140.8599 | 200.0516 | 29.59%
Du 14/07 au 15/07/2007 | 19:16 | 23:00 | 4:30 | 4:13 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15556 | 0.011806 | 3:44 | 5:13 | 8:57 | 3.7333 | 5.2167 | 141.393 | 200.7994 | 29.58%
Du 15/07 au 16/07/2007 | 19:16 | 23:00 | 4:30 | 4:14 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15556 | 0.011111 | 3:44 | 5:14 | 8:58 | 3.7333 | 5.2333 | 141.6399 | 201.1734 | 29.59%
Du 16/07 au 17/07/2007 | 19:15 | 23:00 | 4:30 | 4:15 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15625 | 0.010417 | 3:45 | 5:15 | 9:00 | 3.75 | 5.25 | 142.173 | 201.9212 | 29.59%
Du 17/07 au 18/07/2007 | 19:14 | 23:00 | 4:30 | 4:16 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15694 | 0.0097222 | 3:46 | 5:16 | 9:02 | 3.7667 | 5.2667 | 142.7062 | 202.6691 | 29.59%
Du 18/07 au 19/07/2007 | 19:14 | 23:00 | 4:30 | 4:17 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15694 | 0.0090278 | 3:46 | 5:17 | 9:03 | 3.7667 | 5.2833 | 142.953 | 203.043 | 29.59%
Du 19/07 au 20/07/2007 | 19:13 | 23:00 | 4:30 | 4:18 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15764 | 0.0083333 | 3:47 | 5:18 | 9:05 | 3.7833 | 5.3 | 143.4862 | 203.7909 | 29.59%
Du 20/07 au 21/07/2007 | 19:12 | 23:00 | 4:30 | 4:19 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15833 | 0.0076389 | 3:48 | 5:19 | 9:07 | 3.8 | 5.3167 | 144.0193 | 204.5387 | 29.59%
Du 21/07 au 22/07/2007 | 19:11 | 23:00 | 4:30 | 4:20 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15903 | 0.0069444 | 3:49 | 5:20 | 9:09 | 3.8167 | 5.3333 | 144.5524 | 205.2866 | 29.59%
Du 22/07 au 23/07/2007 | 19:10 | 23:00 | 4:30 | 4:21 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.15972 | 0.00625 | 3:50 | 5:21 | 9:11 | 3.8333 | 5.35 | 145.0856 | 206.0344 | 29.58%
Du 23/07 au 24/07/2007 | 19:09 | 23:00 | 4:30 | 4:22 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.16042 | 0.0055556 | 3:51 | 5:22 | 9:13 | 3.85 | 5.3667 | 145.6187 | 206.7823 | 29.58%
Du 24/07 au 25/07/2007 | 19:08 | 23:00 | 4:30 | 4:23 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.16111 | 0.0048611 | 3:52 | 5:23 | 9:15 | 3.8667 | 5.3833 | 146.1519 | 207.5301 | 29.58%
Du 25/07 au 26/07/2007 | 19:08 | 23:00 | 4:30 | 4:23 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.16111 | 0.0048611 | 3:52 | 5:23 | 9:15 | 3.8667 | 5.3833 | 146.1519 | 207.5301 | 29.58%
Du 26/07 au 27/07/2007 | 19:07 | 23:00 | 4:30 | 4:25 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.16181 | 0.0034722 | 3:53 | 5:25 | 9:18 | 3.8833 | 5.4167 | 146.9319 | 208.6519 | 29.58%
Du 27/07 au 28/07/2007 | 19:06 | 23:00 | 4:30 | 4:26 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.1625 | 0.0027778 | 3:54 | 5:26 | 9:20 | 3.9 | 5.4333 | 147.465 | 209.3998 | 29.58%
Du 28/07 au 29/07/2007 | 19:04 | 23:00 | 4:30 | 4:27 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.16389 | 0.0020833 | 3:56 | 5:27 | 9:23 | 3.9333 | 5.45 | 148.2844 | 210.5216 | 29.56%
Du 29/07 au 30/07/2007 | 19:03 | 23:00 | 4:30 | 4:28 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.16458 | 0.0013889 | 3:57 | 5:28 | 9:25 | 3.95 | 5.4667 | 148.8176 | 211.2694 | 29.56%
Du 30/07 au 31/07/2007 | 19:02 | 23:00 | 4:30 | 4:29 | Saison 4 | Incohérence | 0.041667 | 0.16528 | 0.00069444 | 3:58 | 5:29 | 9:27 | 3.9667 | 5.4833 | 149.3507 | 212.0173 | 29.56%
Du 31/07 au 01/08/2007 | 19:01 | 23:00 | 4:30 | 4:30 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.16597 | 0 | 3:59 | 5:30 | 9:29 | 3.9833 | 5.5 | 149.8838 | 212.7651 | 29.55%
Du 01/08 au 02/08/2007 | 19:00 | 23:00 | 4:30 | 4:31 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.16667 | -0.00069444 | 4:01 | 5:30 | 9:31 | 4.0167 | 5.5 | 150.4564 | 213.513 | 29.53%
Du 02/08 au 03/08/2007 | 18:59 | 23:00 | 4:30 | 4:32 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.16736 | -0.0013889 | 4:03 | 5:30 | 9:33 | 4.05 | 5.5 | 151.029 | 214.2608 | 29.51%
Du 03/08 au 04/08/2007 | 18:58 | 23:00 | 4:30 | 4:33 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.16806 | -0.0020833 | 4:05 | 5:30 | 9:35 | 4.0833 | 5.5 | 151.6016 | 215.0087 | 29.49%
Du 04/08 au 05/08/2007 | 18:56 | 23:00 | 4:30 | 4:34 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.16944 | -0.0027778 | 4:08 | 5:30 | 9:38 | 4.1333 | 5.5 | 152.4604 | 216.1305 | 29.46%
Du 05/08 au 06/08/2007 | 18:55 | 23:00 | 4:30 | 4:35 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.17014 | -0.0034722 | 4:10 | 5:30 | 9:40 | 4.1667 | 5.5 | 153.033 | 216.8783 | 29.44%
Du 06/08 au 07/08/2007 | 18:54 | 23:00 | 4:30 | 4:36 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.17083 | -0.0041667 | 4:12 | 5:30 | 9:42 | 4.2 | 5.5 | 153.6056 | 217.6262 | 29.42%
Du 07/08 au 08/08/2007 | 18:52 | 23:00 | 4:30 | 4:37 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.17222 | -0.0048611 | 4:15 | 5:30 | 9:45 | 4.25 | 5.5 | 154.4645 | 218.748 | 29.39%
Du 08/08 au 09/08/2007 | 18:51 | 23:00 | 4:30 | 4:38 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.17292 | -0.0055556 | 4:17 | 5:30 | 9:47 | 4.2833 | 5.5 | 155.037 | 219.4958 | 29.37%
Du 09/08 au 10/08/2007 | 18:50 | 23:00 | 4:30 | 4:39 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.17361 | -0.00625 | 4:19 | 5:30 | 9:49 | 4.3167 | 5.5 | 155.6096 | 220.2437 | 29.35%
Du 10/08 au 11/08/2007 | 18:48 | 23:00 | 4:30 | 4:40 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.175 | -0.0069444 | 4:22 | 5:30 | 9:52 | 4.3667 | 5.5 | 156.4685 | 221.3655 | 29.32%
Du 11/08 au 12/08/2007 | 18:47 | 23:00 | 4:30 | 4:42 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.17569 | -0.0083333 | 4:25 | 5:30 | 9:55 | 4.4167 | 5.5 | 157.3274 | 222.4873 | 29.29%
Du 12/08 au 13/08/2007 | 18:46 | 23:00 | 4:30 | 4:43 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.17639 | -0.0090278 | 4:27 | 5:30 | 9:57 | 4.45 | 5.5 | 157.8999 | 223.2351 | 29.27%
Du 13/08 au 14/08/2007 | 18:44 | 23:00 | 4:30 | 4:44 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.17778 | -0.0097222 | 4:30 | 5:30 | 10:00 | 4.5 | 5.5 | 158.7588 | 224.3569 | 29.24%
Du 14/08 au 15/08/2007 | 18:43 | 23:00 | 4:30 | 4:45 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.17847 | -0.010417 | 4:32 | 5:30 | 10:02 | 4.5333 | 5.5 | 159.3314 | 225.1048 | 29.22%
Du 15/08 au 16/08/2007 | 18:41 | 23:00 | 4:30 | 4:46 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.17986 | -0.011111 | 4:35 | 5:30 | 10:05 | 4.5833 | 5.5 | 160.1902 | 226.2265 | 29.19%
Du 16/08 au 17/08/2007 | 18:40 | 23:00 | 4:30 | 4:47 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.18056 | -0.011806 | 4:37 | 5:30 | 10:07 | 4.6167 | 5.5 | 160.7628 | 226.9744 | 29.17%
Du 17/08 au 18/08/2007 | 18:38 | 23:00 | 4:30 | 4:48 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.18194 | -0.0125 | 4:40 | 5:30 | 10:10 | 4.6667 | 5.5 | 161.6217 | 228.0962 | 29.14%
Du 18/08 au 19/08/2007 | 18:37 | 23:00 | 4:30 | 4:49 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.18264 | -0.013194 | 4:42 | 5:30 | 10:12 | 4.7 | 5.5 | 162.1943 | 228.844 | 29.12%
Du 19/08 au 20/08/2007 | 18:35 | 23:00 | 4:30 | 4:50 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.18403 | -0.013889 | 4:45 | 5:30 | 10:15 | 4.75 | 5.5 | 163.0531 | 229.9658 | 29.1%
Du 20/08 au 21/08/2007 | 18:34 | 23:00 | 4:30 | 4:51 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.18472 | -0.014583 | 4:47 | 5:30 | 10:17 | 4.7833 | 5.5 | 163.6257 | 230.7137 | 29.08%
Du 21/08 au 22/08/2007 | 18:32 | 23:00 | 4:30 | 4:53 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.18611 | -0.015972 | 4:51 | 5:30 | 10:21 | 4.85 | 5.5 | 164.7709 | 232.2094 | 29.04%
Du 22/08 au 23/08/2007 | 18:30 | 23:00 | 4:30 | 4:54 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.1875 | -0.016667 | 4:54 | 5:30 | 10:24 | 4.9 | 5.5 | 165.6297 | 233.3312 | 29.02%
Du 23/08 au 24/08/2007 | 18:29 | 23:00 | 4:30 | 4:55 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.18819 | -0.017361 | 4:56 | 5:30 | 10:26 | 4.9333 | 5.5 | 166.2023 | 234.079 | 29%
Du 24/08 au 25/08/2007 | 18:27 | 23:00 | 4:30 | 4:56 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.18958 | -0.018056 | 4:59 | 5:30 | 10:29 | 4.9833 | 5.5 | 167.0612 | 235.2008 | 28.97%
Du 25/08 au 26/08/2007 | 18:25 | 23:00 | 4:30 | 4:57 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.19097 | -0.01875 | 5:02 | 5:30 | 10:32 | 5.0333 | 5.5 | 167.92 | 236.3226 | 28.94%
Du 26/08 au 27/08/2007 | 18:24 | 23:00 | 4:30 | 4:58 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.19167 | -0.019444 | 5:04 | 5:30 | 10:34 | 5.0667 | 5.5 | 168.4926 | 237.0705 | 28.93%
Du 27/08 au 28/08/2007 | 18:22 | 23:00 | 4:30 | 4:59 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.19306 | -0.020139 | 5:07 | 5:30 | 10:37 | 5.1167 | 5.5 | 169.3515 | 238.1922 | 28.9%
Du 28/08 au 29/08/2007 | 18:20 | 23:00 | 4:30 | 5:00 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.19444 | -0.020833 | 5:10 | 5:30 | 10:40 | 5.1667 | 5.5 | 170.2103 | 239.314 | 28.88%
Du 29/08 au 30/08/2007 | 18:19 | 23:00 | 4:30 | 5:01 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.19514 | -0.021528 | 5:12 | 5:30 | 10:42 | 5.2 | 5.5 | 170.7829 | 240.0619 | 28.86%
Du 30/08 au 31/08/2007 | 18:17 | 23:00 | 4:30 | 5:02 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.19653 | -0.022222 | 5:15 | 5:30 | 10:45 | 5.25 | 5.5 | 171.6418 | 241.1837 | 28.83%
Du 31/08 au 01/09/2007 | 18:15 | 23:00 | 4:30 | 5:04 | Saison 4 |  | 0.041667 | 0.19792 | -0.023611 | 5:19 | 5:30 | 10:49 | 5.3167 | 5.5 | 172.7869 | 242.6794 | 28.8%
Du 01/09 au 02/09/2007 | 18:14 | 21:00 | 5:30 | 5:05 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.11528 | 0.017361 | 2:46 | 8:05 | 10:51 | 2.7667 | 8.0833 | 167.2467 | 243.4272 | 31.3%
Du 02/09 au 03/09/2007 | 18:12 | 21:00 | 5:30 | 5:06 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.11667 | 0.016667 | 2:48 | 8:06 | 10:54 | 2.8 | 8.1 | 168.0661 | 244.549 | 31.28%
Du 03/09 au 04/09/2007 | 18:10 | 21:00 | 5:30 | 5:07 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.11806 | 0.015972 | 2:50 | 8:07 | 10:57 | 2.8333 | 8.1167 | 168.8855 | 245.6708 | 31.26%
Du 04/09 au 05/09/2007 | 18:08 | 21:00 | 5:30 | 5:08 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.11944 | 0.015278 | 2:52 | 8:08 | 11:00 | 2.8667 | 8.1333 | 169.705 | 246.7926 | 31.24%
Du 05/09 au 06/09/2007 | 18:07 | 21:00 | 5:30 | 5:09 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.12014 | 0.014583 | 2:53 | 8:09 | 11:02 | 2.8833 | 8.15 | 170.2381 | 247.5404 | 31.23%
Du 06/09 au 07/09/2007 | 18:05 | 21:00 | 5:30 | 5:10 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.12153 | 0.013889 | 2:55 | 8:10 | 11:05 | 2.9167 | 8.1667 | 171.0575 | 248.6622 | 31.21%
Du 07/09 au 08/09/2007 | 18:03 | 21:00 | 5:30 | 5:11 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.12292 | 0.013194 | 2:57 | 8:11 | 11:08 | 2.95 | 8.1833 | 171.877 | 249.784 | 31.19%
Du 08/09 au 09/09/2007 | 18:01 | 21:00 | 5:30 | 5:12 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.12431 | 0.0125 | 2:59 | 8:12 | 11:11 | 2.9833 | 8.2 | 172.6964 | 250.9058 | 31.17%
Du 09/09 au 10/09/2007 | 18:00 | 21:00 | 5:30 | 5:13 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.125 | 0.011806 | 3:00 | 8:13 | 11:13 | 3 | 8.2167 | 173.2295 | 251.6537 | 31.16%
Du 10/09 au 11/09/2007 | 17:58 | 21:00 | 5:30 | 5:15 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.12639 | 0.010417 | 3:02 | 8:15 | 11:17 | 3.0333 | 8.25 | 174.2958 | 253.1494 | 31.15%
Du 11/09 au 12/09/2007 | 17:56 | 21:00 | 5:30 | 5:16 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.12778 | 0.0097222 | 3:04 | 8:16 | 11:20 | 3.0667 | 8.2667 | 175.1152 | 254.2712 | 31.13%
Du 12/09 au 13/09/2007 | 17:54 | 21:00 | 5:30 | 5:17 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.12917 | 0.0090278 | 3:06 | 8:17 | 11:23 | 3.1 | 8.2833 | 175.9347 | 255.3929 | 31.11%
Du 13/09 au 14/09/2007 | 17:52 | 21:00 | 5:30 | 5:18 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.13056 | 0.0083333 | 3:08 | 8:18 | 11:26 | 3.1333 | 8.3 | 176.7541 | 256.5147 | 31.09%
Du 14/09 au 15/09/2007 | 17:51 | 21:00 | 5:30 | 5:19 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.13125 | 0.0076389 | 3:09 | 8:19 | 11:28 | 3.15 | 8.3167 | 177.2872 | 257.2626 | 31.09%
Du 15/09 au 16/09/2007 | 17:49 | 21:00 | 5:30 | 5:20 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.13264 | 0.0069444 | 3:11 | 8:20 | 11:31 | 3.1833 | 8.3333 | 178.1067 | 258.3844 | 31.07%
Du 16/09 au 17/09/2007 | 17:47 | 21:00 | 5:30 | 5:21 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.13403 | 0.00625 | 3:13 | 8:21 | 11:34 | 3.2167 | 8.35 | 178.9261 | 259.5061 | 31.05%
Du 17/09 au 18/09/2007 | 17:45 | 21:00 | 5:30 | 5:22 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.13542 | 0.0055556 | 3:15 | 8:22 | 11:37 | 3.25 | 8.3667 | 179.7455 | 260.6279 | 31.03%
Du 18/09 au 19/09/2007 | 17:43 | 21:00 | 5:30 | 5:23 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.13681 | 0.0048611 | 3:17 | 8:23 | 11:40 | 3.2833 | 8.3833 | 180.5649 | 261.7497 | 31.02%
Du 19/09 au 20/09/2007 | 17:41 | 21:00 | 5:30 | 5:24 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.13819 | 0.0041667 | 3:19 | 8:24 | 11:43 | 3.3167 | 8.4 | 181.3844 | 262.8715 | 31%
Du 20/09 au 21/09/2007 | 17:40 | 21:00 | 5:30 | 5:26 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.13889 | 0.0027778 | 3:20 | 8:26 | 11:46 | 3.3333 | 8.4333 | 182.1644 | 263.9933 | 31%
Du 21/09 au 22/09/2007 | 17:38 | 21:00 | 5:30 | 5:27 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.14028 | 0.0020833 | 3:22 | 8:27 | 11:49 | 3.3667 | 8.45 | 182.9838 | 265.1151 | 30.98%
Du 22/09 au 23/09/2007 | 17:36 | 21:00 | 5:30 | 5:28 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.14167 | 0.0013889 | 3:24 | 8:28 | 11:52 | 3.4 | 8.4667 | 183.8032 | 266.2369 | 30.96%
Du 23/09 au 24/09/2007 | 17:34 | 21:00 | 5:30 | 5:29 | Saison 3 | Incohérence | 0.125 | 0.14306 | 0.00069444 | 3:26 | 8:29 | 11:55 | 3.4333 | 8.4833 | 184.6227 | 267.3586 | 30.95%
Du 24/09 au 25/09/2007 | 17:32 | 21:00 | 5:30 | 5:30 | Saison 3 |  | 0.125 | 0.14444 | 0 | 3:28 | 8:30 | 11:58 | 3.4667 | 8.5 | 185.4421 | 268.4804 | 30.93%
Du 25/09 au 26/09/2007 | 17:31 | 21:00 | 5:30 | 5:31 | Saison 3 |  | 0.125 | 0.14514 | -0.00069444 | 3:30 | 8:30 | 12:00 | 3.5 | 8.5 | 186.0147 | 269.2283 | 30.91%
Du 26/09 au 27/09/2007 | 17:29 | 21:00 | 5:30 | 5:32 | Saison 3 |  | 0.125 | 0.14653 | -0.0013889 | 3:33 | 8:30 | 12:03 | 3.55 | 8.5 | 186.8735 | 270.3501 | 30.88%
Du 27/09 au 28/09/2007 | 17:27 | 21:00 | 5:30 | 5:33 | Saison 3 |  | 0.125 | 0.14792 | -0.0020833 | 3:36 | 8:30 | 12:06 | 3.6 | 8.5 | 187.7324 | 271.4718 | 30.85%
Du 28/09 au 29/09/2007 | 17:25 | 21:00 | 5:30 | 5:35 | Saison 3 |  | 0.125 | 0.14931 | -0.0034722 | 3:40 | 8:30 | 12:10 | 3.6667 | 8.5 | 188.8775 | 272.9676 | 30.81%
Du 29/09 au 30/09/2007 | 17:23 | 21:00 | 5:30 | 5:36 | Saison 3 |  | 0.125 | 0.15069 | -0.0041667 | 3:43 | 8:30 | 12:13 | 3.7167 | 8.5 | 189.7364 | 274.0893 | 30.78%
Du 30/09 au 01/10/2007 | 17:22 | 21:00 | 5:30 | 5:37 | Saison 3 |  | 0.125 | 0.15139 | -0.0048611 | 3:45 | 8:30 | 12:15 | 3.75 | 8.5 | 190.309 | 274.8372 | 30.76%
Du 01/10 au 02/10/2007 | 17:20 | 20:30 | 6:00 | 5:38 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.13194 | 0.015278 | 3:10 | 9:08 | 12:18 | 3.1667 | 9.1333 | 189.6692 | 275.959 | 31.27%
Du 02/10 au 03/10/2007 | 17:18 | 20:30 | 6:00 | 5:39 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.13333 | 0.014583 | 3:12 | 9:09 | 12:21 | 3.2 | 9.15 | 190.4886 | 277.0808 | 31.25%
Du 03/10 au 04/10/2007 | 17:16 | 20:30 | 6:00 | 5:40 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.13472 | 0.013889 | 3:14 | 9:10 | 12:24 | 3.2333 | 9.1667 | 191.3081 | 278.2026 | 31.23%
Du 04/10 au 05/10/2007 | 17:15 | 20:30 | 6:00 | 5:41 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.13542 | 0.013194 | 3:15 | 9:11 | 12:26 | 3.25 | 9.1833 | 191.8412 | 278.9504 | 31.23%
Du 05/10 au 06/10/2007 | 17:13 | 20:30 | 6:00 | 5:43 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.13681 | 0.011806 | 3:17 | 9:13 | 12:30 | 3.2833 | 9.2167 | 192.9075 | 280.4461 | 31.21%
Du 06/10 au 07/10/2007 | 17:11 | 20:30 | 6:00 | 5:44 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.13819 | 0.011111 | 3:19 | 9:14 | 12:33 | 3.3167 | 9.2333 | 193.7269 | 281.5679 | 31.2%
Du 07/10 au 08/10/2007 | 17:09 | 20:30 | 6:00 | 5:45 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.13958 | 0.010417 | 3:21 | 9:15 | 12:36 | 3.35 | 9.25 | 194.5464 | 282.6897 | 31.18%
Du 08/10 au 09/10/2007 | 17:08 | 20:30 | 6:00 | 5:46 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.14028 | 0.0097222 | 3:22 | 9:16 | 12:38 | 3.3667 | 9.2667 | 195.0795 | 283.4376 | 31.17%
Du 09/10 au 10/10/2007 | 17:06 | 20:30 | 6:00 | 5:47 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.14167 | 0.0090278 | 3:24 | 9:17 | 12:41 | 3.4 | 9.2833 | 195.8989 | 284.5593 | 31.16%
Du 10/10 au 11/10/2007 | 17:04 | 20:30 | 6:00 | 5:48 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.14306 | 0.0083333 | 3:26 | 9:18 | 12:44 | 3.4333 | 9.3 | 196.7183 | 285.6811 | 31.14%
Du 11/10 au 12/10/2007 | 17:02 | 20:30 | 6:00 | 5:50 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.14444 | 0.0069444 | 3:28 | 9:20 | 12:48 | 3.4667 | 9.3333 | 197.7846 | 287.1768 | 31.13%
Du 12/10 au 13/10/2007 | 17:01 | 20:30 | 6:00 | 5:51 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.14514 | 0.00625 | 3:29 | 9:21 | 12:50 | 3.4833 | 9.35 | 198.3178 | 287.9247 | 31.12%
Du 13/10 au 14/10/2007 | 16:59 | 20:30 | 6:00 | 5:52 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.14653 | 0.0055556 | 3:31 | 9:22 | 12:53 | 3.5167 | 9.3667 | 199.1372 | 289.0465 | 31.11%
Du 14/10 au 15/10/2007 | 16:57 | 20:30 | 6:00 | 5:53 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.14792 | 0.0048611 | 3:33 | 9:23 | 12:56 | 3.55 | 9.3833 | 199.9566 | 290.1683 | 31.09%
Du 15/10 au 16/10/2007 | 16:56 | 20:30 | 6:00 | 5:54 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.14861 | 0.0041667 | 3:34 | 9:24 | 12:58 | 3.5667 | 9.4 | 200.4898 | 290.9161 | 31.08%
Du 16/10 au 17/10/2007 | 16:54 | 20:30 | 6:00 | 5:56 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.15 | 0.0027778 | 3:36 | 9:26 | 13:02 | 3.6 | 9.4333 | 201.556 | 292.4118 | 31.07%
Du 17/10 au 18/10/2007 | 16:52 | 20:30 | 6:00 | 5:57 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.15139 | 0.0020833 | 3:38 | 9:27 | 13:05 | 3.6333 | 9.45 | 202.3755 | 293.5336 | 31.06%
Du 18/10 au 19/10/2007 | 16:51 | 20:30 | 6:00 | 5:58 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.15208 | 0.0013889 | 3:39 | 9:28 | 13:07 | 3.65 | 9.4667 | 202.9086 | 294.2815 | 31.05%
Du 19/10 au 20/10/2007 | 16:49 | 20:30 | 6:00 | 5:59 | Saison 2 | Incohérence | 0.14583 | 0.15347 | 0.00069444 | 3:41 | 9:29 | 13:10 | 3.6833 | 9.4833 | 203.728 | 295.4033 | 31.03%
Du 20/10 au 21/10/2007 | 16:48 | 20:30 | 6:00 | 6:01 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.15417 | -0.00069444 | 3:43 | 9:30 | 13:13 | 3.7167 | 9.5 | 204.5475 | 296.525 | 31.02%
Du 21/10 au 22/10/2007 | 16:46 | 20:30 | 6:00 | 6:02 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.15556 | -0.0013889 | 3:46 | 9:30 | 13:16 | 3.7667 | 9.5 | 205.4063 | 297.6468 | 30.99%
Du 22/10 au 23/10/2007 | 16:44 | 20:30 | 6:00 | 6:03 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.15694 | -0.0020833 | 3:49 | 9:30 | 13:19 | 3.8167 | 9.5 | 206.2652 | 298.7686 | 30.96%
Du 23/10 au 24/10/2007 | 16:43 | 20:30 | 6:00 | 6:04 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.15764 | -0.0027778 | 3:51 | 9:30 | 13:21 | 3.85 | 9.5 | 206.8378 | 299.5165 | 30.94%
Du 24/10 au 25/10/2007 | 16:41 | 20:30 | 6:00 | 6:06 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.15903 | -0.0041667 | 3:55 | 9:30 | 13:25 | 3.9167 | 9.5 | 207.9829 | 301.0122 | 30.91%
Du 25/10 au 26/10/2007 | 16:40 | 20:30 | 6:00 | 6:07 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.15972 | -0.0048611 | 3:57 | 9:30 | 13:27 | 3.95 | 9.5 | 208.5555 | 301.76 | 30.89%
Du 26/10 au 27/10/2007 | 16:38 | 20:30 | 6:00 | 6:08 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.16111 | -0.0055556 | 4:00 | 9:30 | 13:30 | 4 | 9.5 | 209.4144 | 302.8818 | 30.86%
Du 27/10 au 28/10/2007 | 16:37 | 20:30 | 6:00 | 6:09 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.16181 | -0.00625 | 4:02 | 9:30 | 13:32 | 4.0333 | 9.5 | 209.987 | 303.6297 | 30.84%
Du 28/10 au 29/10/2007 | 16:36 | 20:30 | 6:00 | 6:11 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.1625 | -0.0076389 | 4:05 | 9:30 | 13:35 | 4.0833 | 9.5 | 210.8458 | 304.7515 | 30.81%
Du 29/10 au 30/10/2007 | 16:34 | 20:30 | 6:00 | 6:12 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.16389 | -0.0083333 | 4:08 | 9:30 | 13:38 | 4.1333 | 9.5 | 211.7047 | 305.8732 | 30.79%
Du 30/10 au 31/10/2007 | 16:33 | 20:30 | 6:00 | 6:13 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.16458 | -0.0090278 | 4:10 | 9:30 | 13:40 | 4.1667 | 9.5 | 212.2773 | 306.6211 | 30.77%
Du 31/10 au 01/11/2007 | 16:31 | 20:30 | 6:00 | 6:15 | Saison 2 |  | 0.14583 | 0.16597 | -0.010417 | 4:14 | 9:30 | 13:44 | 4.2333 | 9.5 | 213.4224 | 308.1168 | 30.73%
Du 01/11 au 02/11/2007 | 16:30 | 20:00 | 6:00 | 6:16 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.14583 | -0.011111 | 3:46 | 10:00 | 13:46 | 3.7667 | 10 | 212.8119 | 308.8647 | 31.1%
Du 02/11 au 03/11/2007 | 16:29 | 20:00 | 6:00 | 6:17 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.14653 | -0.011806 | 3:48 | 10:00 | 13:48 | 3.8 | 10 | 213.3844 | 309.6125 | 31.08%
Du 03/11 au 04/11/2007 | 16:27 | 20:00 | 6:00 | 6:18 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.14792 | -0.0125 | 3:51 | 10:00 | 13:51 | 3.85 | 10 | 214.2433 | 310.7343 | 31.05%
Du 04/11 au 05/11/2007 | 16:26 | 20:00 | 6:00 | 6:20 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.14861 | -0.013889 | 3:54 | 10:00 | 13:54 | 3.9 | 10 | 215.1022 | 311.8561 | 31.03%
Du 05/11 au 06/11/2007 | 16:25 | 20:00 | 6:00 | 6:21 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.14931 | -0.014583 | 3:56 | 10:00 | 13:56 | 3.9333 | 10 | 215.6748 | 312.6039 | 31.01%
Du 06/11 au 07/11/2007 | 16:24 | 20:00 | 6:00 | 6:22 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15 | -0.015278 | 3:58 | 10:00 | 13:58 | 3.9667 | 10 | 216.2473 | 313.3518 | 30.99%
Du 07/11 au 08/11/2007 | 16:22 | 20:00 | 6:00 | 6:24 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15139 | -0.016667 | 4:02 | 10:00 | 14:02 | 4.0333 | 10 | 217.3925 | 314.8475 | 30.95%
Du 08/11 au 09/11/2007 | 16:21 | 20:00 | 6:00 | 6:25 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15208 | -0.017361 | 4:04 | 10:00 | 14:04 | 4.0667 | 10 | 217.9651 | 315.5954 | 30.94%
Du 09/11 au 10/11/2007 | 16:20 | 20:00 | 6:00 | 6:26 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15278 | -0.018056 | 4:06 | 10:00 | 14:06 | 4.1 | 10 | 218.5376 | 316.3432 | 30.92%
Du 10/11 au 11/11/2007 | 16:19 | 20:00 | 6:00 | 6:27 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15347 | -0.01875 | 4:08 | 10:00 | 14:08 | 4.1333 | 10 | 219.1102 | 317.0911 | 30.9%
Du 11/11 au 12/11/2007 | 16:18 | 20:00 | 6:00 | 6:29 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15417 | -0.020139 | 4:11 | 10:00 | 14:11 | 4.1833 | 10 | 219.9691 | 318.2129 | 30.87%
Du 12/11 au 13/11/2007 | 16:17 | 20:00 | 6:00 | 6:30 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15486 | -0.020833 | 4:13 | 10:00 | 14:13 | 4.2167 | 10 | 220.5417 | 318.9607 | 30.86%
Du 13/11 au 14/11/2007 | 16:16 | 20:00 | 6:00 | 6:31 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15556 | -0.021528 | 4:15 | 10:00 | 14:15 | 4.25 | 10 | 221.1142 | 319.7086 | 30.84%
Du 14/11 au 15/11/2007 | 16:15 | 20:00 | 6:00 | 6:33 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15625 | -0.022917 | 4:18 | 10:00 | 14:18 | 4.3 | 10 | 221.9731 | 320.8304 | 30.81%
Du 15/11 au 16/11/2007 | 16:14 | 20:00 | 6:00 | 6:34 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15694 | -0.023611 | 4:20 | 10:00 | 14:20 | 4.3333 | 10 | 222.5457 | 321.5782 | 30.8%
Du 16/11 au 17/11/2007 | 16:13 | 20:00 | 6:00 | 6:35 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15764 | -0.024306 | 4:22 | 10:00 | 14:22 | 4.3667 | 10 | 223.1183 | 322.3261 | 30.78%
Du 17/11 au 18/11/2007 | 16:12 | 20:00 | 6:00 | 6:36 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15833 | -0.025 | 4:24 | 10:00 | 14:24 | 4.4 | 10 | 223.6908 | 323.0739 | 30.76%
Du 18/11 au 19/11/2007 | 16:11 | 20:00 | 6:00 | 6:38 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15903 | -0.026389 | 4:27 | 10:00 | 14:27 | 4.45 | 10 | 224.5497 | 324.1957 | 30.74%
Du 19/11 au 20/11/2007 | 16:10 | 20:00 | 6:00 | 6:39 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15972 | -0.027083 | 4:29 | 10:00 | 14:29 | 4.4833 | 10 | 225.1223 | 324.9436 | 30.72%
Du 20/11 au 21/11/2007 | 16:10 | 20:00 | 6:00 | 6:40 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15972 | -0.027778 | 4:30 | 10:00 | 14:30 | 4.5 | 10 | 225.4086 | 325.3175 | 30.71%
Du 21/11 au 22/11/2007 | 16:09 | 20:00 | 6:00 | 6:41 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16042 | -0.028472 | 4:32 | 10:00 | 14:32 | 4.5333 | 10 | 225.9812 | 326.0654 | 30.69%
Du 22/11 au 23/11/2007 | 16:08 | 20:00 | 6:00 | 6:43 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16111 | -0.029861 | 4:35 | 10:00 | 14:35 | 4.5833 | 10 | 226.84 | 327.1871 | 30.67%
Du 23/11 au 24/11/2007 | 16:07 | 20:00 | 6:00 | 6:44 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16181 | -0.030556 | 4:37 | 10:00 | 14:37 | 4.6167 | 10 | 227.4126 | 327.935 | 30.65%
Du 24/11 au 25/11/2007 | 16:07 | 20:00 | 6:00 | 6:45 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16181 | -0.03125 | 4:38 | 10:00 | 14:38 | 4.6333 | 10 | 227.6989 | 328.3089 | 30.64%
Du 25/11 au 26/11/2007 | 16:06 | 20:00 | 6:00 | 6:46 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.1625 | -0.031944 | 4:40 | 10:00 | 14:40 | 4.6667 | 10 | 228.2715 | 329.0568 | 30.63%
Du 26/11 au 27/11/2007 | 16:06 | 20:00 | 6:00 | 6:47 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.1625 | -0.032639 | 4:41 | 10:00 | 14:41 | 4.6833 | 10 | 228.5577 | 329.4307 | 30.62%
Du 27/11 au 28/11/2007 | 16:05 | 20:00 | 6:00 | 6:48 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16319 | -0.033333 | 4:43 | 10:00 | 14:43 | 4.7167 | 10 | 229.1303 | 330.1786 | 30.6%
Du 28/11 au 29/11/2007 | 16:05 | 20:00 | 6:00 | 6:50 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16319 | -0.034722 | 4:45 | 10:00 | 14:45 | 4.75 | 10 | 229.7029 | 330.9264 | 30.59%
Du 29/11 au 30/11/2007 | 16:04 | 20:00 | 6:00 | 6:51 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16389 | -0.035417 | 4:47 | 10:00 | 14:47 | 4.7833 | 10 | 230.2755 | 331.6743 | 30.57%
Du 30/11 au 01/12/2007 | 16:04 | 20:00 | 6:00 | 6:52 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16389 | -0.036111 | 4:48 | 10:00 | 14:48 | 4.8 | 10 | 230.5618 | 332.0482 | 30.56%
Du 01/12 au 02/12/2007 | 16:03 | 20:00 | 6:00 | 6:53 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16458 | -0.036806 | 4:50 | 10:00 | 14:50 | 4.8333 | 10 | 231.1343 | 332.7961 | 30.55%
Du 02/12 au 03/12/2007 | 16:03 | 20:00 | 6:00 | 6:54 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16458 | -0.0375 | 4:51 | 10:00 | 14:51 | 4.85 | 10 | 231.4206 | 333.17 | 30.54%
Du 03/12 au 04/12/2007 | 16:03 | 20:00 | 6:00 | 6:55 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16458 | -0.038194 | 4:52 | 10:00 | 14:52 | 4.8667 | 10 | 231.7069 | 333.5439 | 30.53%
Du 04/12 au 05/12/2007 | 16:03 | 20:00 | 6:00 | 6:56 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16458 | -0.038889 | 4:53 | 10:00 | 14:53 | 4.8833 | 10 | 231.9932 | 333.9179 | 30.52%
Du 05/12 au 06/12/2007 | 16:02 | 20:00 | 6:00 | 6:57 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16528 | -0.039583 | 4:55 | 10:00 | 14:55 | 4.9167 | 10 | 232.5658 | 334.6657 | 30.51%
Du 06/12 au 07/12/2007 | 16:02 | 20:00 | 6:00 | 6:58 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16528 | -0.040278 | 4:56 | 10:00 | 14:56 | 4.9333 | 10 | 232.8521 | 335.0396 | 30.5%
Du 07/12 au 08/12/2007 | 16:02 | 20:00 | 6:00 | 6:59 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16528 | -0.040972 | 4:57 | 10:00 | 14:57 | 4.95 | 10 | 233.1384 | 335.4136 | 30.49%
Du 08/12 au 09/12/2007 | 16:02 | 20:00 | 6:00 | 7:00 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16528 | -0.041667 | 4:58 | 10:00 | 14:58 | 4.9667 | 10 | 233.4247 | 335.7875 | 30.48%
Du 09/12 au 10/12/2007 | 16:02 | 20:00 | 6:00 | 7:01 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16528 | -0.042361 | 4:59 | 10:00 | 14:59 | 4.9833 | 10 | 233.7109 | 336.1614 | 30.48%
Du 10/12 au 11/12/2007 | 16:02 | 20:00 | 6:00 | 7:02 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16528 | -0.043056 | 5:00 | 10:00 | 15:00 | 5 | 10 | 233.9972 | 336.5353 | 30.47%
Du 11/12 au 12/12/2007 | 16:02 | 20:00 | 6:00 | 7:02 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16528 | -0.043056 | 5:00 | 10:00 | 15:00 | 5 | 10 | 233.9972 | 336.5353 | 30.47%
Du 12/12 au 13/12/2007 | 16:02 | 20:00 | 6:00 | 7:03 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16528 | -0.04375 | 5:01 | 10:00 | 15:01 | 5.0167 | 10 | 234.2835 | 336.9093 | 30.46%
Du 13/12 au 14/12/2007 | 16:02 | 20:00 | 6:00 | 7:04 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16528 | -0.044444 | 5:02 | 10:00 | 15:02 | 5.0333 | 10 | 234.5698 | 337.2832 | 30.45%
Du 14/12 au 15/12/2007 | 16:02 | 20:00 | 6:00 | 7:05 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16528 | -0.045139 | 5:03 | 10:00 | 15:03 | 5.05 | 10 | 234.8561 | 337.6571 | 30.45%
Du 15/12 au 16/12/2007 | 16:02 | 20:00 | 6:00 | 7:05 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16528 | -0.045139 | 5:03 | 10:00 | 15:03 | 5.05 | 10 | 234.8561 | 337.6571 | 30.45%
Du 16/12 au 17/12/2007 | 16:03 | 20:00 | 6:00 | 7:06 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16458 | -0.045833 | 5:03 | 10:00 | 15:03 | 5.05 | 10 | 234.8561 | 337.6571 | 30.45%
Du 17/12 au 18/12/2007 | 16:03 | 20:00 | 6:00 | 7:07 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16458 | -0.046528 | 5:04 | 10:00 | 15:04 | 5.0667 | 10 | 235.1424 | 338.0311 | 30.44%
Du 18/12 au 19/12/2007 | 16:03 | 20:00 | 6:00 | 7:07 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16458 | -0.046528 | 5:04 | 10:00 | 15:04 | 5.0667 | 10 | 235.1424 | 338.0311 | 30.44%
Du 19/12 au 20/12/2007 | 16:04 | 20:00 | 6:00 | 7:08 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16389 | -0.047222 | 5:04 | 10:00 | 15:04 | 5.0667 | 10 | 235.1424 | 338.0311 | 30.44%
Du 20/12 au 21/12/2007 | 16:04 | 20:00 | 6:00 | 7:08 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16389 | -0.047222 | 5:04 | 10:00 | 15:04 | 5.0667 | 10 | 235.1424 | 338.0311 | 30.44%
Du 21/12 au 22/12/2007 | 16:05 | 20:00 | 6:00 | 7:09 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16319 | -0.047917 | 5:04 | 10:00 | 15:04 | 5.0667 | 10 | 235.1424 | 338.0311 | 30.44%
Du 22/12 au 23/12/2007 | 16:05 | 20:00 | 6:00 | 7:09 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16319 | -0.047917 | 5:04 | 10:00 | 15:04 | 5.0667 | 10 | 235.1424 | 338.0311 | 30.44%
Du 23/12 au 24/12/2007 | 16:06 | 20:00 | 6:00 | 7:10 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.1625 | -0.048611 | 5:04 | 10:00 | 15:04 | 5.0667 | 10 | 235.1424 | 338.0311 | 30.44%
Du 24/12 au 25/12/2007 | 16:06 | 20:00 | 6:00 | 7:10 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.1625 | -0.048611 | 5:04 | 10:00 | 15:04 | 5.0667 | 10 | 235.1424 | 338.0311 | 30.44%
Du 25/12 au 26/12/2007 | 16:07 | 20:00 | 6:00 | 7:11 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16181 | -0.049306 | 5:04 | 10:00 | 15:04 | 5.0667 | 10 | 235.1424 | 338.0311 | 30.44%
Du 26/12 au 27/12/2007 | 16:07 | 20:00 | 6:00 | 7:11 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16181 | -0.049306 | 5:04 | 10:00 | 15:04 | 5.0667 | 10 | 235.1424 | 338.0311 | 30.44%
Du 27/12 au 28/12/2007 | 16:08 | 20:00 | 6:00 | 7:11 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16111 | -0.049306 | 5:03 | 10:00 | 15:03 | 5.05 | 10 | 234.8561 | 337.6571 | 30.45%
Du 28/12 au 29/12/2007 | 16:09 | 20:00 | 6:00 | 7:11 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16042 | -0.049306 | 5:02 | 10:00 | 15:02 | 5.0333 | 10 | 234.5698 | 337.2832 | 30.45%
Du 29/12 au 30/12/2007 | 16:09 | 20:00 | 6:00 | 7:12 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.16042 | -0.05 | 5:03 | 10:00 | 15:03 | 5.05 | 10 | 234.8561 | 337.6571 | 30.45%
Du 30/12 au 31/12/2007 | 16:10 | 20:00 | 6:00 | 7:12 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15972 | -0.05 | 5:02 | 10:00 | 15:02 | 5.0333 | 10 | 234.5698 | 337.2832 | 30.45%
Du 31/12 au 01/01/2008 | 16:11 | 20:00 | 6:00 | 7:12 | Saison 1 |  | 0.16667 | 0.15903 | -0.05 | 5:01 | 10:00 | 15:01 | 5.0167 | 10 | 234.2835 | 336.9093 | 30.46%
| 17:23 | 23:00 | 6:00 | 7:50 | Hiver-1 |  | 0.041667 | 0.23403 | -0.076389 | 7:27 | 7:00 | 179.7986 | 1354.05 | 2961.1167 | 67116.2366 |  |  | Simulation!L14
4315.1667

## Economie d'énergie
Energie moyenne consommée
| Conso avec Lubio | Conso sans Lubio | Economie | Economie
Janvier | 227.7174 | 328.3331 | 100.6157 | 30.64%
Février | 209.5064 | 303.002 | 93.4956 | 30.86%
Mars | 185.2568 | 270.537 | 85.2803 | 31.52%
Avril | 163.0002 | 237.3799 | 74.3797 | 31.33%
Mai | 143.4042 | 209.7255 | 66.3213 | 31.62%
Juin | 137.8112 | 195.4772 | 57.666 | 29.5%
Juillet | 142.5416 | 202.4198 | 59.8782 | 29.58%
Août | 160.727 | 226.9277 | 66.2006 | 29.17%
Septembre | 178.6559 | 259.0948 | 80.439 | 31.05%
Octobre | 201.4737 | 292.1465 | 90.6727 | 31.04%
Novembre | 222.4312 | 321.4287 | 98.9975 | 30.8%
Décembre | 234.1265 | 336.7042 | 102.5777 | 30.47%
| 183.8877 | 265.2647
1 année | 67118.9985 | 96821.6104