Gestion de l'énergie et communication

1. Mise en service	Durée : 1 heure

Mettre en service l'installation et vérifier le fonctionnement
Utiliser les documents schéma de principe et instructions d'utilisation

2. Alimentation du bus EIB	 Durée : 45 mn

2.1. Quel est le courant nominal de l'alimentation N125/11 ? 	
Réponse : 320 mA
	
2.2. A l'aide du logiciel ETS, relever la consommation de courant de chaque participant

| Adresse | Repère | Désignation | Consommation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | U3 | interface IP | 5 mA |
| 1.1.2 | U10 | modules 8 sorties | 10 mA |
| 1.1.3 | U11 | modules 4 sorties | 10 mA |
| 1.1.4 | U6 | actionneur de volets roulants/stores | 5 mA |
| 1.1.5 | U9 | module 8 entrées binaires | 4 mA |
| 1.1.6 | U5 | compteur d'énergie | 5 mA |
| 1.1.7 | U8 | variateur de lumière | 5 mA |
| 1.1.8 | U4 | interface USB | 4 mA |
| 1.1.9 | B4 | thermostat | 6 mA |
| 1.1.10 | S1 | 8 poussoirs | 10 mA |
| 1.1.11 | S2 | 6 poussoirs | 10 mA |
| 1.1.12 | B1 | détecteur de mouvement | 6 mA |
| 1.1.13 | B3 | capteur de température/luminosité | 10 mA |
| 1.1.14 | U7 | Horloge | 2 mA |
| Total | 92 mA |

2.3. L'alimentation est-elle correctement dimensionnée ?
Réponse : l'alimentation est surdimensionnée car 320 mA >> 92 mA 

2.4. Quel autre choix aurait été possible ?
Réponse : N 125/01 (160 mA)

3. Variation de lumière	Durée : 1 heure 30 mn

3.1. Quel est le module qui permet la variation de lumière ?
Réponse : N 528/02

3.2. Quel est son repère sur les schémas ?
Réponse : U8

3.3. Quels sont les numéros des bornes de la sortie variation ?
Réponse : borne 5 (N) et borne 3

3.4. Quel est le repère de la lampe soumise à la variation de lumière ?
Réponse : H1

3.5. Quel est son type et quelle est sa puissance ?
Réponse : lampe halogène 50 W

3.6. Relever les oscillogrammes et les valeurs efficaces de la tension de sortie du variateur, ainsi que la puissance active affichée sur le compteur d'énergie pour les valeurs suivantes : 192, 128 et 64
La consommation de base est 90W (lampe à iodures métalliques allumée)

| Pour 192 : Ueff= 176 V Ptotale = 122 W Phalogène = 122 – 90 = 32 W |  |
| --- | --- |
| Pour 128 : Ueff = 133 V Ptotale = 111 W Phalogène = 111 – 90 = 21 W |  |
| Pour 64 : Ueff = 88V Ptotale = 100 W Phalogène = 100 – 90 = 10 W |  |

3.7. On modélise la lampe par une résistance pure R. Écrire l'équation de la puissance absorbée par la lampe, en fonction de R et de la tension d'alimentation
Réponse : P = U²/R

3.8. On note P230 la puissance absorbée sous 230 V et PX la puissance absorbée sous la tension UX. Exprimer PX en fonction de UX

Réponse :
On peut écrire : P230 / PX = 230² / UX²
PX = 50 x  UX² / 230²

3.9. Calculer la puissance absorbée pour chacun des cas précédents (question 3.6)
Réponse :
P176= 50 x 176² / 230² = 29 W
P133 = 50 x 133² / 230²  = 17 W
P88 = 50 x 88² / 230² = 7 W

3.10. Quel est l'intérêt du variateur ?
Réponse : le variateur permet de réaliser des économies d'énergie, en adaptant la puissance fournie à la lampe, à l'éclairement ambiant

4. Bus de communication	Durée : 45 mn

4.1. Relever l'oscillogramme des signaux qui transitent sur le bus EIB


4.2. Mesurer la durée du télégramme, puis la durée d'un bit
Réponse : 
Le télégramme dure environ 18 ms (20 ms avec l'acquittement)
Durée d'un bit = 104 μs

4.3. En déduire la vitesse de transmission (en bits/seconde)

Réponse : 1/104.10-6 = 9615 bits/sec 
La vitesse théorique est de 9600 bits/seconde