Inspection thermographique - Borne recharge VE

| Société : | Chauvin Arnoux Téléphone : 01 44 85 44 85 Adresse : 190 rue championnet Paris 75000 |
| --- | --- |

| Rédaction : | Auteur : Marc Albrecht Email : marc.albrecht@chauvin-arnoux.com Date : 19/07/2019 |
| --- | --- |

| Appareil : | Modèle : CA1954/01.02/BBBAB/162106QHH |
| --- | --- |

| Commentaires : | Essai sur borne de recharge chez SPIE à Pringy |
| --- | --- |

| Opérateur : | Lieu : | Equipement : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
| Marc Albrecht | Pringy | Borne Mono | 30/10/2017 09:26:59 |

Borne VE

| Image infrarouge | Image numérique | Image fusionnée |
| --- | --- | --- |
| 14.70 °C 40.96 °C |  | 14.70 °C 40.96 °C |

| Propriété de l'image. Nom de l'image; 20171030_092659_IR.png. Emissivité; 0,95. Humidité relative; 55.0 %. Température d’environnement; 20.50 °C. Distance Effective; 0.50 m. |  |
| --- | --- |

| Mesure température |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pt0 | Min :39.19 °C Emissivité :0,95 | Max :39.19 °C T° Env :20.50 °C | Moy :39.19 °C |

Observations :

Contrôle de l'ensemble lors de la recharge
Pas d'échauffement anormal

Recommandations :

RAS

Priorité de Réparation Mineure - 1
1 mineur à 5 urgent

| Opérateur : | Lieu : | Equipement : | Date : |
| --- | --- | --- | --- |
| Marc Albrecht | Pringy | Borne Mono | 30/10/2017 09:28:54 |

Borne VE suite

| Image infrarouge | Image numérique | Image fusionnée |
| --- | --- | --- |
| 14.27 °C 38.72 °C |  | 14.27 °C 38.72 °C |

| Propriété de l'image. Nom de l'image; 20171030_092854_IR.png. Emissivité; 0,95. Humidité relative; 55.0 %. Température d’environnement; 20.50 °C. Distance Effective; 0.50 m. |  |
| --- | --- |

| Mesure température |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pt0 | Min :26.28 °C Emissivité :0,95 | Max :26.28 °C T° Env :20.50 °C | Moy :26.28 °C |
| L0 | Min :25.20 °C Emissivité :0,95 | Max :33.67 °C T° Env :20.50 °C | Moy :27.89 °C |
| L1 | Min :25.69 °C Emissivité :0,95 | Max :33.94 °C T° Env :20.50 °C | Moy :29.08 °C |

Observations :

Pas d'anomalie thermique détectée lors de la recharge
Mesure de courant de 32 A

Recommandations :RAS

Priorité de Réparation Mineure - 1
1 mineur à 5 urgent