## compteurs capteurs
n° | Type | libéllé | Atelier | Point de mesure | Equipement | type de données | Unité de mesure | existant/à ajouter
1 | gaz | G1 | Général Gaz | général usine | Compteur gaz (Nm3) | compteur / mesure | Nm3 | existant
3 | élec | E1 | Général Electricité | général usine | Centrale de mesure électrique | compteur / mesure | kWh | existant
4 | [5 empty] | compteur / mesure | Var
7 | gaz | G-Ch1 | chaufferie | entrée chaudière 1 | Compteur gaz (Nm3) | compteur / mesure | m3 | existant
11 | gaz | G-Ch2 | chaufferie | entrée chaudière2 | Compteur gaz (Nm3) | compteur / mesure | m3 | existant
15 | gaz | G-Ch3 | chaufferie | entrée chaudière3 | Compteur gaz (Nm3) | compteur / mesure | m3 | existant
19 | gaz | G-R124 | rétraction | Conduite de gaz alimentant la rétraction des lignes 2 et 1+4 | Compteur gaz (Nm3) | compteur / mesure | m3 | existant
22 | gaz | G-R2 | rétraction | Conduite de gaz rétractation ligne 2 | Compteur gaz (Nm3) | compteur / mesure | m3 | A CRÉER
23 | gaz | G-R14 | rétraction | Conduite de gaz rétractation lignes 1+4 | Calcul | calcul | m3 | A CRÉER
24 | élec | E-C1 | air comprimé | Compresseur 1 | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | existant
25 | élec | E-C2 | air comprimé | Compresseur 2 | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | existant
26 | élec | E-C3 | air comprimé | Compresseur 3 | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | existant
27 | élec | E-Sech1 | air comprimé | Sécheur 1 | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | existant
28 | élec | E-Sech2 | air comprimé | Sécheur 2 | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | existant
30 | air comp. | AC1 | air comprimé | Conduite air comprimée départ réseau (après sécheurs) | Compteur air comprimé (Nm3) | compteur / mesure | Nm3 | existant
33 | eau | V1 | eau | Conduite "eau forage" | Compteur volume d'eau | compteur / mesure | m3 | existant
34 | EG | V2 | froid | boucle primaire (après la bâche) | Compteur volume eau glacée | compteur / mesure | m3 | existant
35 | air comp. | AC2 | air comprimé | Air comprimé Ligne 1 | Compteur volume air comprimé (Nm3) | compteur / mesure | Nm3 | A CRÉER
36 | air comp. | AC3 | air comprimé | Air comprimé Ligne 2 | Compteur volume air comprimé (Nm3) | compteur / mesure | Nm3 | A CRÉER
37 | air comp. | AC4 | air comprimé | Air comprimé Lignes 4+5 | Compteur volume air comprimé (Nm3) | compteur / mesure | Nm3 | A CRÉER
38 | air comp. | AC5 | air comprimé | Air comprimé "transfert" + station de mélange" | Compteur volume air comprimé (Nm3) | compteur / mesure | Nm3 | A CRÉER
39 | air comp. | AC6 | air comprimé | Air comprimé "transfert" | Compteur volume air comprimé (Nm3) | compteur / mesure | Nm3 | A CRÉER
40 | air comp. | AC7 | air comprimé | Air comprimé "station de mélange" | Calcul | calcul | Nm3 | A CRÉER
41 | EG | V3 | froid | boucle primaire (après la bâche) | Compteur frigo boucle primaire EG | compteur / mesure | kWh ? | existant
42 | T° | Text | climat |  | Température extérieure | compteur / mesure |  | A CRÉER
43 | élec | E-supr1 | surpresseur | supresseur 30 kW | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | A CRÉER
44 | élec | E-Surp2 | surpresseur | surpresseur 90 kW | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | A CRÉER
45 | élec | E-TGBT2 | tableau | Général TGBT2 | Compteur Electrique | compteur physique | kWh | existant
48 |  | E-TGBT1 | tableau | Général TGBT1 | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | existant
51 | élec | E-TGBT3 | tableau | Général TGBT3 | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | existant
54 | élec | E-L1 | process | Ligne 1 | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | A CRÉER
55 | élec | E-L2 | process | Ligne 2 | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | A CRÉER
56 | élec | E-L4 | process | Ligne 4 | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | A CRÉER
57 | élec | E-L5 | process | Ligne 5 | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | A CRÉER
58 | élec | E-ML1 | process | Mélangeur ligne 1 | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | A CRÉER
59 | élec | E-ML2 | process | Mélangeur ligne 2 | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | A CRÉER
60 | élec | E-ML4 | process | Mélangeur ligne 4 | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | A CRÉER
61 | élec | E-ML5 | process | Mélangeur ligne 5 | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | A CRÉER
62 | élec | E-GF1 | froid | GF1 | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | existant
63 | élec | E-GF2 | froid | GF2 | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | existant
64 | élec | E-PEG | froid | Pompes eau glacée (pompes des GF + pompes réseau EG) | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | existant
65 | élec | E-Forage | froid | Pompe eau de forage | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | existant
66 | élec | E-Bat1 | batiment | TD produits finis | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | A CRÉER
67 | élec | E-Charg | chariots | Chargeur | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | A CRÉER
68 | élec | E-Bat2 | batiment | F4 Fabrication | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | A CRÉER
69 | élec | E-Bat3 | batiment | production L5 prises élcairage | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | A CRÉER
70 | élec | E-Bat4 | batiment | Eclairage extérieur X 4 + TD dépotage | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | A CRÉER
71 | élec | E-TGBT4 | tableau | général TGBT 4 | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | existant
72 | élec | E-TGBT Bat | tableau | général TGBT batiment | Compteur Electrique | compteur / mesure | kWh | existant
73 | eau | V4 | eau | eau de ville | Compteur volume d'eau (m3) | compteur / mesure | m3 | existant
74 | eau | V5 | eau | eau de ville ligne 1 | Compteur volume d'eau (m3) | compteur / mesure | m3 | A CRÉER
75 | eau | V6 | eau | eau de ville ligne 2 | Compteur volume d'eau (m3) | compteur / mesure | m3 | A CRÉER
77 | pression | P-AC-L1 | air comprimé | Ligne 1 | sonde de pression air | donnée supervision | bar | existant
78 | pression | P-AC-L2 | air comprimé | Ligne 2 | sonde de pression air | donnée supervision | bar | existant
79 | pression | P-AC-L4 | air comprimé | Ligne 4 | sonde de pression air | donnée supervision | bar | existant
81 | prix | Saisie 3 | prix | prix électricité | prix électricité | saisie | €/MWhé | A CRÉER
82 | prix | Saisie 4 | prix | prix gaz | prix gaz | saisie | €/MWh gaz | A CRÉER
83 | prix | Saisie 5 | eau | prix eau de ville | prix eau | saisie | €/m3 | A CRÉER
84 | production | Saisie 6 | process | production coletanche m² | m² coletanche | saisie | m² | A CRÉER
85 | production | Saisie 6 | process | production toiture terrasse m² | m² toit. Terasse | saisie | m² | A CRÉER
86 | production | Saisie 6 | process | production totale m² | total m² | saisie | m² | A CRÉER
87 | production | Saisie 6 | process | production ligne kg - L1 | L1 | saisie | kg | A CRÉER
88 | production | Saisie 6 | process | production ligne kg - L2 | L2 | saisie | kg | A CRÉER
89 | production | Saisie 6 | process | production ligne kg - L4 | L4 | saisie | kg | A CRÉER
90 | production | Saisie 6 | process | production ligne kg - L5 | L5 | saisie | kg | A CRÉER
91 | production | Saisie 6 | rétraction | nombre de palette - L1+4 | L1+4 | saisie | nbre | A CRÉER
92 | production | Saisie 6 | rétraction | nombre de palette - L2 | L2 | saisie | nbre | A CRÉER
93 | prix | Saisie 7 | facture énergie | facture élec | général | saisie | €/période | A CRÉER
94 | prix | Saisie 8 | facture énergie | facture gaz | général | saisie | €/période | A CRÉER
95 | production | Saisie 9 | chariot | nombre d'heures de marche des chariots | chargeur | saisie | nbre | A CRÉER
96 | production | Saisie 10 | chariot | nombre d'heures de roulage des chariots | chargeur | saisie | nbre | A CRÉER
97 | données supervision | T-Ch1 | chaufferie | départ chaudière 1 | température | donnée supervision | °C | existant
98 | données supervision | T-Ch2 | chaufferie | départ chaudière 2 | température | donnée supervision | °C | existant
99 | données supervision | T-Ch3 | chaufferie | départ chaudière 3 | température | donnée supervision | °C | existant
100 | données supervision | T-R1 | chaufferie | retour réseau 1 | température | donnée supervision | °C | existant
101 | données supervision | T-R2 | chaufferie | retour réseau 2 | température | donnée supervision | °C | existant
102 | données supervision | T1 | chaufferie | réseau cuves BT | température | donnée supervision | °C | existant
103 | données supervision | T2 | chaufferie | température ML4/5 | température | donnée supervision | °C | existant
104 | données supervision | T3 | chaufferie | température ML1/2 | température | donnée supervision | °C | existant
105 | données supervision | T4 | chaufferie | prépa liants | température | donnée supervision | °C | existant
106 | données supervision | T-A-EG | EG | température départ EG | température | donnée supervision | °C | existant
107 | données supervision | T-R-EG | EG | température retour EG | température | donnée supervision | °C | existant
108 | données supervision | T-A-skid L1 | EG | tempérautre aller skid L1 | température | donnée supervision | °C | existant
109 | données supervision | T-R-skid L1 | EG | température retour skid L1 | température | donnée supervision | °C | existant
110 | données supervision | T-A-skid L2 | EG | tempérautre aller skid L2 | température | donnée supervision | °C | existant
111 | données supervision | T-R-skid L2 | EG | température retour skid L2 | température | donnée supervision | °C | existant
112 | données supervision | T-A-Ech L1 | EG | température aller Ech L1 | température | donnée supervision | °C | existant
113 | données supervision | T-R-Ech L1 | EG | teméprarture retour Ech L1 | température | donnée supervision | °C | existant

## KPI
Atelier | Consommation/ indicateur suivi | Unité | Période de suivi | Format du suivi | Remarques
Général usine | Conso globale site électricité | kWh/mois et €/mois | mois | Histogramme mensuel et tableau de synthèse mensuel | Suggestion d'un suivi hebdomadaire + alarme journalière sur seuil | CODE COULEUR • Les données de consommations à suivre : code couleur vert • Les indicateurs de performance et les consommations spécifiques : code couleur rouge • Les paramètres influents : code couleur gris • Les répartition des consommations : code couleur bleu
| Conso globale site gaz | kWh/mois et €/mois | mois | Histogramme mensuel et tableau de synthèse mensuel | Suggestion d'un suivi hebdomadaire + alarme journalière sur seuil
| Conso globale site eau de ville | kWh/mois et €/mois | mois | Histogramme mensuel et tableau de synthèse mensuel | Suggestion d'un suivi hebdomadaire + alarme journalière sur seuil
| Conso globale site eau de forage | kWh/mois et €/mois | mois | Histogramme mensuel et tableau de synthèse mensuel | Suggestion d'un suivi hebdomadaire + alarme journalière sur seuil
| Prix de l'électricité | €/MWh | mois | Histogramme mensuel et tableau de synthèse mensuel
| Prix du gaz | €/MWh | mois | Histogramme mensuel et tableau de synthèse mensuel
| Prix de l'eau de ville | €/m3 | mois | Histogramme mensuel et tableau de synthèse mensuel
| Conso spécifique globale d'électricité | kWh/m² OU kWh/kg ET €/m² ou €/kg | mois | Histogramme mensuel et tableau de synthèse mensuel | Suggestion d'un suivi hebdomadaire + alarme journalière sur seuil
| Conso spécifique globale de gaz | kWh/m² OU kWh/kg ET €/m² ou €/kg | mois | Histogramme mensuel et tableau de synthèse mensuel | Suggestion d'un suivi hebdomadaire + alarme journalière sur seuil
| Conso spécifique d'eau de ville | L/m² ou L/kg ET €/m² OU €/kg | mois | Histogramme mensuel et tableau de synthèse mensuel | Suggestion d'un suivi hebdomadaire + alarme journalière sur seuil
| Conso spécifique d'eau de forage | L/m² ou L/kg ET €/m² OU €/kg | mois | Histogramme mensuel et tableau de synthèse mensuel | Suggestion d'un suivi hebdomadaire + alarme journalière sur seuil
| Répartition des consommations de gaz | % | mois | 1 camembert par mois % : ch1 / ch2/ch3/rétraction L1+4/rétration L2/autres + tableau de synthèse en kWh/poste
| Répartition des consommations électriques | % | mois | 1 camembert par mois %: TGBT1/ TGBT2/ TGBT3/ TGBT4 + tableau de synthèse en kWh/poste
| Répartition eau de ville | % | mois | 1 camembert par mois % : L1/L4/autres + tableau de synthèse en kWh/poste
| Arborescence des consommations de gaz | % et kWh | mois | arbre / logigramme
| Arborescence des consommations électriques | % et kWh | mois | arbre / logigramme
Lignes de production | Conso électrique spécifique ligne 1 | kWh/m² et €/m² | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel | alarme journalière sur seuil
| Conso électrique spécifique ligne 2 | kWh/m² et €/m² | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel | alarme journalière sur seuil
| Conso électrique spécifique ligne 4 | kWh/m² et €/m² | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel | alarme journalière sur seuil
| Conso électrique spécifique ligne 5 | kWh/m² et €/m² | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel | alarme journalière sur seuil
| Conso électrique spécifique MELANGEUR ligne 1 | kWh/m² et €/m² | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel | alarme journalière sur seuil
| Conso électrique spécifique MELANGEUR ligne 2 | kWh/m² et €/m² | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel | alarme journalière sur seuil
| Conso électrique spécifique MELANGEUR ligne 4 | kWh/m² et €/m² | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel | alarme journalière sur seuil
| Conso électrique spécifique MELANGEUR ligne 5 | kWh/m² et €/m² | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel | alarme journalière sur seuil
Rétraction | Conso gaz par palette lignes 1 et 4 | kWh gaz / palette et € gaz/palette | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel | alarme journalière sur seuil
| Conso gaz par palette ligne2 | kWh gaz / palette et € gaz/palette | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel | alarme journalière sur seuil
Production d'air comprimé | Consommation mensuelle des compresseurs C75/C90/C110, des 2 sécheurs et des 2 surpresseurs | kWh/mois | mois | histogrammes en parallèlèes par mois + tableau de synthèse mensuel | Suggestion d'un suivi hebdomadaire + alarme journalière sur seuil
| performance de la station d'air comprimé et coût énergétique de production de l'air comprimé | Wh/Nm3 global et €/Nm3 | mois | courbe Wh/Nm3 = f (temps); toutes les 5 secondes. + histogramme journalier et mensuel | alarme journalière sur seuil
| performance des compresseurs | Wh/Nm3 des compresseurs | mois | courbe Wh/Nm3 = f (jour) + histogramme mensuel + tableau de synthèse journalier et mensuel | alarme journalière sur seuil
| performance des sécheurs | Wh/Nm3 des sécheurs | mois | courbe Wh/Nm3 = f (jour) + histogramme mensuel + tableau de synthèse journalier et mensuel | alarme journalière sur seuil
| Conso électrique de l'air comprimé par unité de produit | kWh/m² OU kWh/kg ET €/m² ou €/kg | mois | histogramme mensuel et tableau de synthèse | Suggestion d'un suivi hebdomadaire + alarme journalière sur seuil
Consommation d'air comprimé | production journalière et production mensuelle d'air comprimé | Nm3/j + €/j ET Nm3/ mois et €/mois | JOUR et mois | courbe journlière Nm3 en fonction des jours et histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel | alarme journalière sur seuil
| Répartition des consommations d'air comprimé | % de l'air comprimé | mois | camembert mensuel : L1/L2/ L4+5 / transfert / "station de mélange"
| volume total d'air comprimé par kg ou m² | Nm3/kg ou Nm3/m² | mois | courbe ou histogramme en fonction du temps | Suggestion d'un suivi hebdomadaire + alarme journalière sur seuil
| volume d'air comprimé par kg sur L1 | Nm3 /kg sur L1 | mois | courbe ou histogramme en fonction du temps | alarme journalière sur seuil
| volume d'air comprimé par kg sur L2 | Nm3 /kg sur L2 | mois | courbe ou histogramme en fonction du temps | alarme journalière sur seuil
| volume d'air comprimé par kg sur L4+5 | Nm3 /kg sur L4+5 | mois | courbe ou histogramme en fonction du temps | alarme journalière sur seuil
Chaufferie | Consommation des chaudières par mois | kWh chaudière 1 + kWh chaudière 2 + kWh chaudière 3 | Mois | Histogrammes cumulés pour les 3 chaudière par mois + tableau de synthèse | Suggestion d'un suivi hebdomadaire + alarme hebdomadaire sur seuil
| température extérieure moyenne | °C | Mois | Courbe en parallèle de l'histogramme + indicateur dans tableau de synthèse mensuel
| température moyenne Ch1 | °C | Mois
| température moyenne Ch2 | °C | Mois
| température moyenne Ch3 | °C | Mois
| température moyenne retour réseau1 | °C | Mois
| température moyenne retour réseau 2 | °C | Mois
| Consommation spécifique de la chaufferie | kWh/m² OU kWh/kg ET €/m² ou €/kg | mois | histogramme périodique + tableau de synthèse
| % de charge des chaudières | % de charge chaudière 1 % de charge chaudière 2 % de charge chaudière 3 | Jour et Mois | histogrammes en //
Froid | Consommation de la production de froid | kWh total (GF1+GF2 +pompe) | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel
| Consommation groupe froid 1 | kWh GF1 | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel
| Consommation groupe froid 2 | kWh GF2 | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel
| Consommation pompes eau glacée | kWh pompes eau glacée | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel
| Consomamtion de frigories | kWh frigories | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel
| Consommation spécifique de frigories | kWh de frigories/ m2 de produit OU kWh de frigories / kg de produit | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel | suggestion suivi hebdomadaire + alame sur seuil
| Consommation spécifique de'électricité | kWh/m² OU kWh/kg ET €/m² ou €/kg | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel
| Performance de la production de froid | COP | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel
| Volume d'eau glacée | m3 d'eau glacée produite | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel
| Indicateur de Teméprature extérieure | T° extérieure | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel
| Indicateur de teméprature de départ secondaire | T° de départ EG | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel | alarme journalière sur seuil
| indicateur de teméprature de retour secondaire | T° de retour EG | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel | alarme journalière sur seuil
Batiment | F4 Fabrication | kWh | mois | histogramme + tableau de synthèse
| production L5 prises élcairage | kWh | mois | histogramme + tableau de synthèse
| Eclairage extérieur X 4 + TD dépotage | kWh | mois | histogramme + tableau de synthèse
| TD produits finis | kWh | mois | histogramme + tableau de synthèse
| chargeurs | kWh | mois | histogramme + tableau de synthèse
| F4 Fabrication | kWh ramené au temps de marche machines le plus long | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel
| production L5 prises élcairage | kWh ramené au temps de marche de la ligne 5 | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel
| Eclairage extérieur X 4 + TD dépotage | kWh ramené au temps de marche de la station | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel
| TD produits finis | kWh ramené au temps de fonctionnement des expéditions en jours ouvré | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel
| chargeurs | kWh/nombre heures de fonctionnement charriot | mois | histogramme mensuel + tableau de synthèse mensuel
Réactif : kVar | général usine | kVar | mois | histogramme cumulé, mensuel ?
| TGBT1 | kVar
| TGBT2 | kVar
| TGBT3 | kVar
| TGBT4 | kVar